## Лист1
Время, мин | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТП4 | Ср. ар. | ур140 | ур180 | ТП5 | ТП6 | ТП7 | ТП8 | Ср. ар. | ТП9 | ТП10 | ТП11 | ТП12 | Ср. ар. | Время, мин | Т0 | Т | Тмин | Тмакс | 8t+1 | Тст.пож. | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТП4 | ТП5 | ТП6 | Тср1 | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТП4 | ТП5 | ТП6 | Тср2 | Тмин | Тмакс
0 | 23 | 20 | 19 | 22 | 21 | 161 | 201 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21.25 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21.25 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 24 | 22 | 21 | 23 | 22.5 | 161 | 201 | 22 | 21 | 22 | 21 | 21.5 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21.25 | 1 | 15 | 344.2137 | 279.8316 | 378.5957 | 9 | 329.2137 | 321 | 256 | 276 | 274 | 299 | 306 | 288.6667 | 267 | 299 | 256 | 251 | 343 | 277 | 282.1667 | 279.8316 | 378.5957
2 | 26 | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 161 | 201 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 21.25 | 2 | 15 | 439.5049 | 360.8291 | 488.1806 | 17 | 424.5049 | 387 | 333 | 371 | 365 | 378 | 398 | 372 | 398 | 383 | 378 | 388 | 399 | 380 | 387.6667 | 360.8291 | 488.1806
3 | 28 | 22 | 23 | 25 | 24.5 | 161 | 201 | 23 | 22 | 23 | 22 | 22.5 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21.75 | 3 | 15 | 497.2893 | 409.9459 | 554.6327 | 25 | 482.2893 | 434 | 447 | 487 | 502 | 515 | 493 | 479.6667 | 467 | 499 | 447 | 457 | 487 | 479 | 472.6667 | 409.9459 | 554.6327
4 | 29 | 23 | 24 | 27 | 25.75 | 161 | 201 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23.25 | 23 | 22 | 24 | 22 | 22.75 | 4 | 15 | 538.8873 | 445.3042 | 602.4704 | 33 | 523.8873 | 498 | 524 | 545 | 532 | 565 | 576 | 540 | 539 | 538 | 579 | 548 | 556 | 568 | 554.6667 | 445.3042 | 602.4704
5 | 33 | 24 | 25 | 29 | 27.75 | 161 | 201 | 25 | 23 | 24 | 23 | 23.75 | 23 | 25 | 26 | 23 | 24.25 | 5 | 15 | 571.4104 | 472.9489 | 639.872 | 41 | 556.4104 | 545 | 539 | 554 | 572 | 576 | 598 | 564 | 543 | 573 | 593 | 584 | 581 | 573 | 574.5 | 472.9489 | 639.872
6 | 37 | 25 | 26 | 31 | 29.75 | 161 | 201 | 26 | 23 | 26 | 24 | 24.75 | 23 | 25 | 26 | 24 | 24.5 | 6 | 15 | 598.1176 | 495.65 | 670.5853 | 49 | 583.1176 | 552 | 569 | 587 | 591 | 589 | 604 | 582 | 565 | 598 | 609 | 621 | 638 | 598 | 604.8333 | 495.65 | 670.5853
7 | 39 | 26 | 28 | 34 | 31.75 | 161 | 201 | 26 | 24 | 28 | 28 | 26.5 | 23 | 26 | 27 | 25 | 25.25 | 7 | 15 | 620.7768 | 514.9103 | 696.6433 | 57 | 605.7768 | 597 | 603 | 618 | 633 | 618 | 621 | 615 | 579 | 612 | 626 | 637 | 648 | 609 | 618.5 | 514.9103 | 696.6433
8 | 41 | 26 | 28 | 37 | 33 | 161 | 201 | 27 | 25 | 31 | 28 | 27.75 | 23 | 26 | 28 | 26 | 25.75 | 8 | 15 | 640.4551 | 531.6368 | 719.2734 | 65 | 625.4551 | 608 | 657 | 687 | 679 | 688 | 676 | 665.8333 | 616 | 643 | 637 | 656 | 682 | 612 | 641 | 531.6368 | 719.2734
9 | 42 | 27 | 29 | 39 | 34.25 | 161 | 201 | 28 | 25 | 32 | 31 | 29 | 24 | 27 | 29 | 28 | 27 | 9 | 15 | 657.8464 | 546.4194 | 739.2733 | 73 | 642.8464 | 656 | 678 | 694 | 699 | 703 | 709 | 689.8333 | 621 | 651 | 642 | 661 | 684 | 652 | 651.8333 | 546.4194 | 739.2733
10 | 43 | 27 | 31 | 41 | 35.5 | 161 | 201 | 29 | 25 | 35 | 32 | 30.25 | 24 | 27 | 31 | 29 | 27.75 | 10 | 15 | 673.4273 | 559.6632 | 757.1914 | 81 | 658.4273 | 697 | 703 | 715 | 718 | 711 | 721 | 710.8333 | 622 | 653 | 645 | 662 | 687 | 653 | 653.6667 | 559.6632 | 757.1914
11 | 44 | 28 | 32 | 44 | 37 | 161 | 201 | 31 | 25 | 38 | 33 | 31.75 | 25 | 28 | 32 | 31 | 29 | 11 | 15 | 687.5396 | 605.2856 | 739.7935 | 89 | 672.5396 | 707 | 711 | 719 | 721 | 718 | 734 | 718.3333 | 631 | 658 | 647 | 664 | 689 | 655 | 657.3333 | 605.2856 | 739.7935
12 | 44 | 29 | 33 | 45 | 37.75 | 161 | 201 | 32 | 25 | 39 | 33 | 32.25 | 27 | 29 | 33 | 32 | 30.25 | 12 | 15 | 700.4362 | 616.8926 | 753.9799 | 97 | 685.4362 | 717 | 715 | 721 | 722 | 721 | 734 | 721.6667 | 634 | 660 | 653 | 669 | 690 | 658 | 660.6667 | 616.8926 | 753.9799
13 | 44 | 31 | 34 | 46 | 38.75 | 161 | 201 | 35 | 26 | 41 | 35 | 34.25 | 27 | 31 | 33 | 33 | 31 | 13 | 15 | 712.3103 | 627.5793 | 767.0413 | 105 | 697.3103 | 721 | 726 | 728 | 730 | 726 | 735 | 727.6667 | 639 | 662 | 657 | 672 | 693 | 660 | 663.8333 | 627.5793 | 767.0413
14 | 45 | 33 | 35 | 47 | 40 | 161 | 201 | 36 | 26 | 42 | 37 | 35.25 | 27 | 33 | 34 | 35 | 32.25 | 14 | 15 | 723.3121 | 637.4809 | 779.1433 | 113 | 708.3121 | 723 | 731 | 729 | 734 | 733 | 739 | 731.5 | 641 | 664 | 660 | 675 | 697 | 667 | 667.3333 | 637.4809 | 779.1433
15 | 45 | 35 | 36 | 48 | 41 | 161 | 201 | 36 | 27 | 46 | 39 | 37 | 29 | 34 | 34 | 37 | 33.5 | 15 | 15 | 733.561 | 646.7049 | 790.417 | 121 | 718.561 | 731 | 737 | 733 | 740 | 738 | 742 | 736.8333 | 645 | 668 | 665 | 679 | 700 | 669 | 671 | 646.7049 | 790.417
16 | 46 | 36 | 38 | 49 | 42.25 | 161 | 201 | 37 | 27 | 48 | 42 | 38.5 | 29 | 35 | 34 | 38 | 34 | 16 | 15 | 743.1535 | 655.3381 | 800.9688 | 129 | 728.1535 | 738 | 741 | 742 | 748 | 741 | 746 | 742.6667 | 652 | 674 | 671 | 684 | 707 | 679 | 677.8333 | 655.3381 | 800.9688
17 | 47 | 37 | 38 | 52 | 43.5 | 161 | 201 | 37 | 27 | 49 | 43 | 39 | 29 | 37 | 36 | 39 | 35.25 | 17 | 15 | 752.1686 | 663.4517 | 810.8855 | 137 | 737.1686 | 743 | 746 | 744 | 750 | 743 | 746 | 745.3333 | 662 | 684 | 684 | 693 | 711 | 683 | 686.1667 | 663.4517 | 810.8855
18 | 47 | 38 | 38 | 54 | 44.25 | 161 | 201 | 38 | 28 | 51 | 44 | 40.25 | 30 | 38 | 36 | 41 | 36.25 | 18 | 15 | 760.672 | 671.1048 | 820.2392 | 145 | 745.672 | 748 | 748 | 746 | 751 | 747 | 749 | 748.1667 | 668 | 694 | 697 | 703 | 721 | 702 | 697.5 | 671.1048 | 820.2392
19 | 47 | 39 | 39 | 56 | 45.25 | 161 | 201 | 39 | 29 | 52 | 47 | 41.75 | 30 | 39 | 37 | 44 | 37.5 | 19 | 15 | 768.7185 | 678.3467 | 829.0904 | 153 | 753.7185 | 749 | 750 | 747 | 752 | 749 | 750 | 749.5 | 716 | 727 | 733 | 742 | 763 | 721 | 733.6667 | 678.3467 | 829.0904
20 | 47 | 42 | 41 | 56 | 46.5 | 161 | 201 | 40 | 30 | 54 | 49 | 43.25 | 31 | 42 | 38 | 45 | 39 | 20 | 15 | 776.3549 | 685.2194 | 837.4904 | 161 | 761.3549 | 751 | 752 | 749 | 754 | 751 | 752 | 751.5 | 726 | 737 | 741 | 751 | 771 | 779 | 750.8333 | 685.2194 | 837.4904
21 | 48 | 42 | 42 | 57 | 47.25 | 161 | 201 | 41 | 31 | 56 | 52 | 45 | 31 | 42 | 38 | 48 | 39.75 | 21 | 15 | 783.6209 | 691.7588 | 845.483 | 169 | 768.6209 | 752 | 754 | 751 | 755 | 753 | 754 | 753.1667 | 754 | 771 | 782 | 792 | 783 | 794 | 779.3333 | 691.7588 | 845.483
22 | 48 | 43 | 44 | 57 | 48 | 161 | 201 | 41 | 32 | 57 | 55 | 46.25 | 32 | 43 | 39 | 51 | 41.25 | 22 | 15 | 790.5508 | 697.9957 | 853.1059 | 177 | 775.5508 | 755 | 758 | 754 | 757 | 755 | 755 | 755.6667 | 761 | 779 | 789 | 797 | 789 | 799 | 785.6667 | 697.9957 | 853.1059
23 | 49 | 44 | 47 | 58 | 49.5 | 161 | 201 | 41 | 32 | 59 | 56 | 47 | 32 | 44 | 39 | 52 | 41.75 | 23 | 15 | 797.1742 | 703.9568 | 860.3917 | 185 | 782.1742 | 758 | 761 | 757 | 759 | 756 | 759 | 758.3333 | 775 | 782 | 795 | 809 | 798 | 805 | 794 | 703.9568 | 860.3917
24 | 49 | 45 | 48 | 59 | 50.25 | 161 | 201 | 42 | 32 | 62 | 56 | 48 | 32 | 47 | 41 | 54 | 43.5 | 24 | 15 | 803.5173 | 709.6655 | 867.369 | 193 | 788.5173 | 767 | 769 | 762 | 771 | 765 | 770 | 767.3333 | 784 | 789 | 799 | 812 | 805 | 811 | 800 | 709.6655 | 867.369
25 | 50 | 45 | 49 | 60 | 51 | 161 | 201 | 43 | 34 | 62 | 56 | 48.75 | 32 | 47 | 41 | 55 | 43.75 | 25 | 15 | 809.6026 | 715.1424 | 874.0629 | 201 | 794.6026 | 771 | 774 | 767 | 773 | 771 | 776 | 772 | 793 | 799 | 808 | 816 | 809 | 815 | 806.6667 | 715.1424 | 874.0629
26 | 52 | 45 | 52 | 62 | 52.75 | 161 | 201 | 45 | 35 | 62 | 57 | 49.75 | 32 | 47 | 42 | 55 | 44 | 26 | 15 | 815.4505 | 720.4054 | 880.4955 | 209 | 800.4505 | 779 | 781 | 777 | 779 | 781 | 780 | 779.5 | 801 | 808 | 812 | 818 | 813 | 816 | 811.3333 | 720.4054 | 880.4955
27 | 53 | 45 | 56 | 63 | 54.25 | 161 | 201 | 45 | 35 | 63 | 57 | 50 | 33 | 47 | 43 | 56 | 44.75 | 27 | 15 | 821.0786 | 725.4707 | 886.6865 | 217 | 806.0786 | 787 | 792 | 789 | 788 | 794 | 792 | 790.3333 | 807 | 811 | 816 | 822 | 815 | 819 | 815 | 725.4707 | 886.6865
28 | 54 | 46 | 58 | 63 | 55.25 | 161 | 201 | 45 | 35 | 63 | 58 | 50.25 | 34 | 48 | 44 | 57 | 45.75 | 28 | 15 | 826.503 | 730.3527 | 892.6533 | 225 | 811.503 | 798 | 804 | 793 | 793 | 809 | 821 | 803 | 810 | 813 | 817 | 823 | 817 | 821 | 816.8333 | 730.3527 | 892.6533
29 | 55 | 47 | 59 | 65 | 56.5 | 161 | 201 | 46 | 36 | 64 | 58 | 51 | 34 | 49 | 45 | 59 | 46.75 | 29 | 15 | 831.7378 | 735.064 | 898.4116 | 233 | 816.7378 | 846 | 836 | 821 | 821 | 831 | 837 | 832 | 815 | 818 | 820 | 827 | 823 | 828 | 821.8333 | 735.064 | 898.4116
30 | 57 | 48 | 62 | 65 | 58 | 161 | 201 | 47 | 37 | 65 | 59 | 52 | 37 | 49 | 46 | 62 | 48.5 | 30 | 15 | 836.7959 | 739.6163 | 903.9755 | 241 | 821.7959 | 848 | 847 | 834 | 848 | 854 | 833 | 844 | 817 | 820 | 823 | 831 | 824 | 831 | 824.3333 | 739.6163 | 903.9755
31 | 59 | 49 | 64 | 67 | 59.75 | 161 | 201 | 47 | 37 | 66 | 59 | 52.25 | 39 | 51 | 47 | 63 | 50 | 31 | 15 | 841.6888 | 785.3543 | 868.0232 | 249 | 826.6888 | 850 | 855 | 838 | 850 | 857 | 836 | 847.6667 | 819 | 821 | 823 | 832 | 825 | 832 | 825.3333 | 785.3543 | 868.0232
32 | 61 | 52 | 65 | 68 | 61.5 | 161 | 201 | 47 | 37 | 68 | 59 | 52.75 | 42 | 52 | 48 | 64 | 51.5 | 32 | 15 | 846.4269 | 789.8556 | 872.9983 | 257 | 831.4269 | 851 | 856 | 841 | 852 | 858 | 841 | 849.8333 | 820 | 822 | 824 | 833 | 826 | 833 | 826.3333 | 789.8556 | 872.9983
33 | 62 | 54 | 66 | 69 | 62.75 | 161 | 201 | 48 | 38 | 68 | 59 | 53.25 | 44 | 52 | 49 | 66 | 52.75 | 33 | 15 | 851.0198 | 794.2188 | 877.8208 | 265 | 836.0198 | 853 | 858 | 844 | 856 | 861 | 847 | 853.1667 | 821 | 823 | 825 | 835 | 827 | 835 | 827.6667 | 794.2188 | 877.8208
34 | 62 | 55 | 69 | 72 | 64.5 | 161 | 201 | 49 | 38 | 68 | 60 | 53.75 | 45 | 53 | 49 | 68 | 53.75 | 34 | 15 | 855.4761 | 798.4523 | 882.4999 | 273 | 840.4761 | 855 | 860 | 847 | 859 | 862 | 849 | 855.3333 | 822 | 824 | 826 | 838 | 829 | 836 | 829.1667 | 798.4523 | 882.4999
35 | 62 | 56 | 73 | 73 | 66 | 161 | 201 | 52 | 39 | 69 | 62 | 55.5 | 45 | 55 | 51 | 71 | 55.5 | 35 | 15 | 859.8037 | 802.5635 | 887.0439 | 281 | 844.8037 | 856 | 861 | 848 | 860 | 863 | 851 | 856.5 | 824 | 827 | 827 | 840 | 830 | 838 | 831 | 802.5635 | 887.0439
36 | 63 | 59 | 76 | 75 | 68.25 | 161 | 201 | 53 | 41 | 71 | 63 | 57 | 46 | 56 | 52 | 73 | 56.75 | 36 | 15 | 864.0098 | 806.5593 | 891.4602 | 289 | 849.0098 | 857 | 862 | 850 | 862 | 864 | 853 | 858 | 825 | 828 | 829 | 841 | 831 | 839 | 832.1667 | 806.5593 | 891.4602
37 | 63 | 59 | 79 | 77 | 69.5 | 161 | 201 | 55 | 42 | 71 | 64 | 58 | 47 | 57 | 53 | 73 | 57.5 | 37 | 15 | 868.101 | 810.4459 | 895.756 | 297 | 853.101 | 858 | 864 | 851 | 866 | 865 | 855 | 859.8333 | 826 | 830 | 831 | 842 | 833 | 842 | 834 | 810.4459 | 895.756
38 | 65 | 61 | 82 | 78 | 71.5 | 161 | 201 | 57 | 42 | 72 | 66 | 59.25 | 48 | 58 | 55 | 74 | 58.75 | 38 | 15 | 872.0834 | 814.2293 | 899.9376 | 305 | 857.0834 | 860 | 865 | 853 | 867 | 867 | 856 | 861.3333 | 828 | 831 | 832 | 843 | 834 | 843 | 835.1667 | 814.2293 | 899.9376
39 | 66 | 63 | 86 | 81 | 74 | 161 | 201 | 60 | 43 | 72 | 66 | 60.25 | 49 | 59 | 55 | 74 | 59.25 | 39 | 15 | 875.9628 | 817.9147 | 904.0109 | 313 | 860.9628 | 862 | 866 | 855 | 868 | 868 | 858 | 862.8333 | 829 | 832 | 833 | 844 | 835 | 844 | 836.1667 | 817.9147 | 904.0109
40 | 67 | 63 | 89 | 83 | 75.5 | 161 | 201 | 63 | 43 | 74 | 67 | 61.75 | 52 | 62 | 56 | 74 | 61 | 40 | 15 | 879.7442 | 821.507 | 907.9814 | 321 | 864.7442 | 864 | 867 | 857 | 869 | 870 | 859 | 864.3333 | 831 | 835 | 837 | 850 | 837 | 848 | 839.6667 | 821.507 | 907.9814
41 | 68 | 64 | 94 | 85 | 77.75 | 161 | 201 | 64 | 44 | 76 | 69 | 63.25 | 53 | 64 | 59 | 76 | 63 | 41 | 15 | 883.4326 | 825.011 | 911.8542 | 329 | 868.4326 | 865 | 868 | 858 | 870 | 871 | 860 | 865.3333 | 845 | 851 | 856 | 861 | 844 | 857 | 852.3333 | 825.011 | 911.8542
42 | 69 | 65 | 99 | 89 | 80.5 | 161 | 201 | 65 | 45 | 78 | 72 | 65 | 53 | 65 | 61 | 77 | 64 | 42 | 15 | 887.0323 | 828.4307 | 915.6339 | 337 | 872.0323 | 866 | 869 | 860 | 872 | 872 | 862 | 866.8333 | 848 | 853 | 859 | 865 | 849 | 860 | 855.6667 | 828.4307 | 915.6339
43 | 72 | 66 | 103 | 93 | 83.5 | 161 | 201 | 67 | 45 | 78 | 72 | 65.5 | 53 | 66 | 62 | 78 | 64.75 | 43 | 15 | 890.5476 | 831.7702 | 919.325 | 345 | 875.5476 | 867 | 870 | 861 | 873 | 873 | 863 | 867.8333 | 854 | 859 | 863 | 869 | 857 | 870 | 862 | 831.7702 | 919.325
44 | 73 | 68 | 106 | 97 | 86 | 161 | 201 | 67 | 46 | 79 | 73 | 66.25 | 55 | 67 | 62 | 79 | 65.75 | 44 | 15 | 893.9823 | 835.0332 | 922.9314 | 353 | 878.9823 | 868 | 871 | 862 | 874 | 874 | 864 | 868.8333 | 868 | 872 | 877 | 879 | 881 | 884 | 876.8333 | 835.0332 | 922.9314
45 | 73 | 69 | 111 | 99 | 88 | 161 | 201 | 67 | 47 | 79 | 73 | 66.5 | 56 | 68 | 63 | 81 | 67 | 45 | 15 | 897.34 | 838.223 | 926.457 | 361 | 882.34 | 869 | 872 | 863 | 875 | 875 | 865 | 869.8333 | 872 | 874 | 881 | 883 | 887 | 885 | 880.3333 | 838.223 | 926.457
46 | 74 | 69 | 113 | 103 | 89.75 | 161 | 201 | 68 | 47 | 81 | 75 | 67.75 | 57 | 68 | 64 | 84 | 68.25 | 46 | 15 | 900.6241 | 841.3429 | 929.9053 | 369 | 885.6241 | 870 | 873 | 864 | 876 | 877 | 866 | 871 | 877 | 880 | 884 | 888 | 892 | 890 | 885.1667 | 841.3429 | 929.9053
47 | 75 | 70 | 117 | 108 | 92.5 | 161 | 201 | 68 | 49 | 82 | 75 | 68.5 | 58 | 69 | 66 | 84 | 69.25 | 47 | 15 | 903.8378 | 844.3959 | 933.2797 | 377 | 888.8378 | 872 | 874 | 866 | 877 | 878 | 868 | 872.5 | 889 | 893 | 895 | 899 | 902 | 897 | 895.8333 | 844.3959 | 933.2797
48 | 77 | 71 | 121 | 111 | 95 | 161 | 201 | 69 | 52 | 83 | 76 | 70 | 62 | 70 | 68 | 84 | 71 | 48 | 15 | 906.984 | 847.3848 | 936.5831 | 385 | 891.984 | 873 | 877 | 868 | 879 | 880 | 870 | 874.5 | 904 | 907 | 909 | 910 | 913 | 906 | 908.1667 | 847.3848 | 936.5831
49 | 79 | 71 | 127 | 114 | 97.75 | 161 | 201 | 70 | 55 | 85 | 77 | 71.75 | 63 | 72 | 69 | 85 | 72.25 | 49 | 15 | 910.0654 | 850.3122 | 939.8187 | 393 | 895.0654 | 878 | 882 | 877 | 883 | 885 | 876 | 880.1667 | 906 | 909 | 911 | 912 | 915 | 911 | 910.6667 | 850.3122 | 939.8187
50 | 83 | 73 | 129 | 117 | 100.5 | 161 | 201 | 71 | 56 | 87 | 78 | 73 | 64 | 75 | 69 | 85 | 73.25 | 50 | 15 | 913.0848 | 853.1806 | 942.989 | 401 | 898.0848 | 886 | 887 | 892 | 889 | 895 | 886 | 889.1667 | 909 | 911 | 913 | 915 | 917 | 913 | 913 | 853.1806 | 942.989
51 | 88 | 74 | 134 | 117 | 103.25 | 161 | 201 | 73 | 56 | 88 | 78 | 73.75 | 66 | 77 | 69 | 86 | 74.5 | 51 | 15 | 916.0445 | 855.9923 | 946.0968 | 409 | 901.0445 | 897 | 899 | 895 | 896 | 899 | 896 | 897 | 911 | 912 | 915 | 916 | 920 | 914 | 914.6667 | 855.9923 | 946.0968
52 | 89 | 75 | 139 | 119 | 105.5 | 161 | 201 | 76 | 57 | 89 | 78 | 75 | 67 | 78 | 71 | 87 | 75.75 | 52 | 15 | 918.9469 | 858.7496 | 949.1443 | 417 | 903.9469 | 904 | 909 | 906 | 900 | 911 | 904 | 905.6667 | 914 | 913 | 917 | 920 | 921 | 917 | 917 | 858.7496 | 949.1443
53 | 93 | 77 | 141 | 121 | 108 | 161 | 201 | 78 | 58 | 92 | 79 | 76.75 | 69 | 78 | 73 | 87 | 76.75 | 53 | 15 | 921.7942 | 861.4545 | 952.1339 | 425 | 906.7942 | 909 | 911 | 908 | 909 | 916 | 911 | 910.6667 | 915 | 916 | 920 | 922 | 924 | 920 | 919.5 | 861.4545 | 952.1339
54 | 98 | 78 | 145 | 125 | 111.5 | 161 | 201 | 79 | 58 | 93 | 80 | 77.5 | 72 | 79 | 73 | 88 | 78 | 54 | 15 | 924.5883 | 864.1089 | 955.0677 | 433 | 909.5883 | 921 | 919 | 916 | 917 | 925 | 927 | 920.8333 | 917 | 918 | 922 | 924 | 925 | 921 | 921.1667 | 864.1089 | 955.0677
55 | 104 | 79 | 152 | 128 | 115.75 | 161 | 201 | 80 | 59 | 94 | 81 | 78.5 | 75 | 79 | 74 | 89 | 79.25 | 55 | 15 | 927.3313 | 866.7147 | 957.9479 | 441 | 912.3313 | 926 | 929 | 930 | 927 | 926 | 932 | 928.3333 | 918 | 919 | 923 | 926 | 927 | 923 | 922.6667 | 866.7147 | 957.9479
56 | 108 | 83 | 158 | 132 | 120.25 | 161 | 201 | 82 | 61 | 96 | 81 | 80 | 77 | 81 | 76 | 91 | 81.25 | 56 | 15 | 930.025 | 869.2737 | 960.7762 | 449 | 915.025 | 932 | 933 | 931 | 929 | 928 | 933 | 931 | 921 | 924 | 927 | 928 | 928 | 926 | 925.6667 | 869.2737 | 960.7762
57 | 113 | 89 | 161 | 133 | 124 | 161 | 201 | 82 | 63 | 99 | 83 | 81.75 | 77 | 82 | 77 | 93 | 82.25 | 57 | 15 | 932.6711 | 871.7875 | 963.5546 | 457 | 917.6711 | 935 | 937 | 932 | 930 | 931 | 937 | 933.6667 | 922 | 925 | 929 | 929 | 929 | 928 | 927 | 871.7875 | 963.5546
58 | 117 | 93 | 163 | 138 | 127.75 | 161 | 201 | 83 | 66 | 102 | 84 | 83.75 | 78 | 83 | 78 | 94 | 83.25 | 58 | 15 | 935.2713 | 874.2577 | 966.2848 | 465 | 920.2713 | 937 | 938 | 933 | 931 | 934 | 940 | 935.5 | 925 | 927 | 930 | 931 | 933 | 929 | 929.1667 | 874.2577 | 966.2848
59 | 119 | 97 | 167 | 142 | 131.25 | 161 | 201 | 85 | 67 | 106 | 84 | 85.5 | 79 | 83 | 79 | 95 | 84 | 59 | 15 | 937.8271 | 876.6857 | 968.9684 | 473 | 922.8271 | 938 | 940 | 935 | 932 | 936 | 941 | 937 | 926 | 928 | 931 | 933 | 936 | 931 | 930.8333 | 876.6857 | 968.9684
60 | 123 | 103 | 169 | 149 | 136 | 161 | 201 | 87 | 68 | 107 | 84 | 86.5 | 79 | 84 | 81 | 97 | 85.25 | 60 | 15 | 940.3401 | 879.073 | 971.6071 | 481 | 925.3401 | 940 | 942 | 938 | 934 | 938 | 942 | 939 | 928 | 930 | 933 | 936 | 938 | 933 | 933 | 879.073 | 971.6071
61 | 128 | 109 | 173 | 156 | 141.5 | 161 | 201 | 89 | 72 | 108 | 85 | 88.5 | 81 | 87 | 83 | 99 | 87.5 | 61 | 15 | 942.8116 | 881.421 | 974.2021 | 489 | 927.8116 | 942 | 943 | 939 | 937 | 940 | 944 | 940.8333 | 930 | 932 | 934 | 937 | 939 | 935 | 934.5 | 881.421 | 974.2021
62 | 132 | 113 | 177 | 163 | 146.25 | 161 | 201 | 92 | 77 | 111 | 87 | 91.75 | 83 | 88 | 85 | 103 | 89.75 | 62 | 15 | 945.243 | 883.7308 | 976.7551 | 497 | 930.243 | 943 | 944 | 940 | 938 | 941 | 946 | 942 | 935 | 933 | 937 | 940 | 942 | 937 | 937.3333 | 883.7308 | 976.7551
63 | 138 | 123 | 178 | 168 | 151.75 | 161 | 201 | 94 | 79 | 111 | 88 | 93 | 83 | 92 | 87 | 104 | 91.5 | 63 | 15 | 947.6355 | 886.0037 | 979.2673 | 505 | 932.6355 | 947 | 945 | 942 | 939 | 945 | 947 | 944.1667 | 936 | 934 | 938 | 941 | 943 | 938 | 938.3333 | 886.0037 | 979.2673
64 | 145 | 129 | 183 | 171 | 157 | 161 | 201 | 95 | 83 | 111 | 89 | 94.5 | 83 | 94 | 88 | 106 | 92.75 | 64 | 15 | 949.9905 | 888.241 | 981.74 | 513 | 934.9905 | 951 | 947 | 943 | 941 | 952 | 948 | 947 | 937 | 935 | 939 | 942 | 944 | 940 | 939.5 | 888.241 | 981.74
65 | 156 | 134 | 184 | 173 | 161.75 | 161 | 201 | 97 | 85 | 113 | 90 | 96.25 | 84 | 94 | 89 | 108 | 93.75 | 65 | 15 | 952.309 | 890.4436 | 984.1745 | 521 | 937.309 | 959 | 951 | 947 | 945 | 957 | 955 | 952.3333 | 938 | 936 | 940 | 943 | 945 | 941 | 940.5 | 890.4436 | 984.1745
66 | 159 | 142 | 185 | 178 | 166 | 161 | 201 | 99 | 88 | 114 | 92 | 98.25 | 85 | 95 | 91 | 111 | 95.5 | 66 | 15 | 954.5922 | 892.6126 | 986.5718 | 529 | 939.5922 | 961 | 954 | 949 | 947 | 962 | 958 | 955.1667 | 940 | 937 | 942 | 944 | 946 | 942 | 941.8333 | 892.6126 | 986.5718
67 | 163 | 149 | 186 | 182 | 170 | 161 | 201 | 103 | 92 | 115 | 94 | 101 | 87 | 96 | 92 | 113 | 97 | 67 | 15 | 956.8411 | 894.7491 | 988.9332 | 537 | 941.8411 | 963 | 955 | 951 | 949 | 966 | 960 | 957.3333 | 941 | 938 | 943 | 945 | 947 | 944 | 943 | 894.7491 | 988.9332
68 | 167 | 156 | 187 | 183 | 173.25 | 161 | 201 | 109 | 94 | 117 | 95 | 103.75 | 87 | 98 | 94 | 116 | 98.75 | 68 | 15 | 959.0568 | 896.854 | 991.2596 | 545 | 944.0568 | 967 | 957 | 953 | 957 | 969 | 965 | 961.3333 | 943 | 940 | 944 | 946 | 948 | 945 | 944.3333 | 896.854 | 991.2596
69 | 172 | 161 | 189 | 184 | 176.5 | 161 | 201 | 111 | 99 | 119 | 95 | 106 | 89 | 101 | 96 | 118 | 101 | 69 | 15 | 961.2402 | 898.9282 | 993.5522 | 553 | 946.2402 | 968 | 967 | 964 | 967 | 972 | 968 | 967.6667 | 944 | 941 | 945 | 947 | 950 | 947 | 945.6667 | 898.9282 | 993.5522
70 | 185 | 169 | 193 | 189 | 184 | 161 | 201 | 116 | 106 | 121 | 96 | 109.75 | 93 | 103 | 99 | 119 | 103.5 | 70 | 15 | 963.3922 | 900.9726 | 995.8118 | 561 | 948.3922 | 972 | 969 | 967 | 969 | 973 | 970 | 970 | 945 | 942 | 946 | 948 | 952 | 949 | 947 | 900.9726 | 995.8118
Время, мин | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТП4 | Ср. ар. | ур140 | ур180 | ТП5 | ТП6 | ТП7 | ТП8 | Ср. ар. | ТП9 | ТП10 | ТП11 | ТП12 | Ср. ар. | Время, мин |  |  | Pмакс | Pмин |  | Обр. 1 | ТП1: Обр. 2; ТП2: Δ1; ТП3: Δ2
0 | 23 | 20 | 22 | 20 | 21.25 | 161 | 201 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 0 |  |  | -6 | 6 |  | 303 | ТП1: 304; ТП2: 3; ТП3: 4
1 | 23 | 20 | 22 | 20 | 21.25 | 161 | 201 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 1 |  |  | -6 | 6 |  | 302 | ТП1: 302; ТП2: 2; ТП3: 2
2 | 23 | 21 | 23 | 21 | 22 | 161 | 201 | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 2 |  |  | -6 | 6 |  | 300 | ТП1: 301; ТП2: 0; ТП3: 1
3 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23.5 | 161 | 201 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22.25 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21.75 | 3 |  |  | -6 | 6 |  | 304 | ТП1: 304; ТП2: 4; ТП3: 4
4 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24.25 | 161 | 201 | 23 | 22 | 23 | 25 | 23.25 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 4 |  |  | -6 | 6 |  | 301 | ТП1: 302; ТП2: 1; ТП3: 2
5 | 25 | 27 | 25 | 25 | 25.5 | 161 | 201 | 24 | 23 | 23 | 26 | 24 | 22 | 22 | 23 | 21 | 22 | 5 |  |  | -6 | 6 |  | 298 | ТП1: 300; ТП2: -2; ТП3: 0
6 | 28 | 29 | 26 | 26 | 27.25 | 161 | 201 | 24 | 23 | 24 | 27 | 24.5 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22.25 | 6 |  |  | -6 | 6 |  | 304 | ТП1: 296; ТП2: 4; ТП3: -4
7 | 29 | 31 | 27 | 28 | 28.75 | 161 | 201 | 25 | 24 | 25 | 28 | 25.5 | 23 | 23 | 25 | 21 | 23 | 7 |  |  | -6 | 6 |  | 300 | ТП1: 299; ТП2: 0; ТП3: -1
8 | 32 | 31 | 27 | 30 | 30 | 161 | 201 | 25 | 25 | 26 | 29 | 26.25 | 23 | 24 | 26 | 22 | 23.75 | 8 |  |  | -6 | 6 |  | 302 | ТП1: 297; ТП2: 2; ТП3: -3
9 | 33 | 32 | 29 | 33 | 31.75 | 161 | 201 | 25 | 26 | 26 | 30 | 26.75 | 23 | 24 | 26 | 23 | 24 | 9 |  |  | -6 | 6 |  | 297 | ТП1: 299; ТП2: -3; ТП3: -1
10 | 35 | 33 | 30 | 36 | 33.5 | 161 | 201 | 26 | 26 | 27 | 31 | 27.5 | 23 | 24 | 27 | 23 | 24.25 | 10 |  |  | -6 | 6 |  | 299 | ТП1: 301; ТП2: -1; ТП3: 1
11 | 36 | 34 | 32 | 38 | 35 | 161 | 201 | 27 | 29 | 29 | 32 | 29.25 | 23 | 25 | 28 | 23 | 24.75 | 11 |  |  | -6 | 6 |  | 304 | ТП1: 303; ТП2: 4; ТП3: 3
12 | 38 | 35 | 34 | 42 | 37.25 | 161 | 201 | 27 | 32 | 30 | 32 | 30.25 | 24 | 25 | 29 | 23 | 25.25 | 12 |  |  | -6 | 6 |  | 301 | ТП1: 302; ТП2: 1; ТП3: 2
13 | 39 | 36 | 35 | 43 | 38.25 | 161 | 201 | 28 | 35 | 31 | 32 | 31.5 | 24 | 26 | 30 | 23 | 25.75 | 13 |  |  | -6 | 6 |  | 300 | ТП1: 305; ТП2: 0; ТП3: 5
14 | 43 | 38 | 35 | 45 | 40.25 | 161 | 201 | 29 | 36 | 31 | 34 | 32.5 | 24 | 26 | 30 | 24 | 26 | 14 |  |  | -6 | 6 |  | 304 | ТП1: 301; ТП2: 4; ТП3: 1
15 | 44 | 39 | 36 | 47 | 41.5 | 161 | 201 | 30 | 38 | 31 | 35 | 33.5 | 24 | 26 | 30 | 24 | 26 | 15 |  |  | -6 | 6 |  | 302 | ТП1: 300; ТП2: 2; ТП3: 0
16 | 47 | 41 | 38 | 49 | 43.75 | 161 | 201 | 31 | 39 | 32 | 35 | 34.25 | 24 | 27 | 31 | 24 | 26.5 | 16 |  |  | -6 | 6 |  | 303 | ТП1: 297; ТП2: 3; ТП3: -3
17 | 49 | 43 | 39 | 51 | 45.5 | 161 | 201 | 31 | 42 | 33 | 36 | 35.5 | 25 | 27 | 32 | 24 | 27 | 17 |  |  | -6 | 6 |  | 305 | ТП1: 299; ТП2: 5; ТП3: -1
18 | 51 | 45 | 41 | 55 | 48 | 161 | 201 | 31 | 42 | 34 | 37 | 36 | 25 | 27 | 33 | 25 | 27.5 | 18 |  |  | -6 | 6 |  | 299 | ТП1: 297; ТП2: -1; ТП3: -3
19 | 51 | 49 | 43 | 58 | 50.25 | 161 | 201 | 32 | 42 | 35 | 39 | 37 | 25 | 27 | 34 | 25 | 27.75 | 19 |  |  | -6 | 6 |  | 296 | ТП1: 298; ТП2: -4; ТП3: -2
20 | 52 | 53 | 44 | 62 | 52.75 | 161 | 201 | 33 | 43 | 35 | 40 | 37.75 | 25 | 28 | 35 | 25 | 28.25 | 20 |  |  | -6 | 6 |  | 298 | ТП1: 301; ТП2: -2; ТП3: 1
21 | 53 | 57 | 46 | 65 | 55.25 | 161 | 201 | 34 | 45 | 36 | 41 | 39 | 25 | 28 | 36 | 25 | 28.5 | 21 |  |  | -6 | 6 |  | 301 | ТП1: 304; ТП2: 1; ТП3: 4
22 | 55 | 59 | 47 | 67 | 57 | 161 | 201 | 34 | 45 | 37 | 41 | 39.25 | 25 | 28 | 38 | 26 | 29.25 | 22 |  |  | -6 | 6 |  | 304 | ТП1: 300; ТП2: 4; ТП3: 0
23 | 57 | 62 | 48 | 69 | 59 | 161 | 201 | 34 | 46 | 37 | 41 | 39.5 | 25 | 29 | 38 | 26 | 29.5 | 23 |  |  | -6 | 6 |  | 302 | ТП1: 302; ТП2: 2; ТП3: 2
24 | 58 | 66 | 49 | 72 | 61.25 | 161 | 201 | 34 | 47 | 38 | 42 | 40.25 | 25 | 30 | 39 | 27 | 30.25 | 24 |  |  | -6 | 6 |  | 304 | ТП1: 305; ТП2: 4; ТП3: 5
25 | 59 | 68 | 53 | 75 | 63.75 | 161 | 201 | 35 | 47 | 39 | 43 | 41 | 26 | 31 | 40 | 27 | 31 | 25 |  |  | -6 | 6 |  | 305 | ТП1: 300; ТП2: 5; ТП3: 0
26 | 60 | 69 | 56 | 79 | 66 | 161 | 201 | 36 | 47 | 40 | 44 | 41.75 | 26 | 32 | 41 | 28 | 31.75 | 26 |  |  | -6 | 6 |  | 302 | ТП1: 301; ТП2: 2; ТП3: 1
27 | 61 | 73 | 59 | 82 | 68.75 | 161 | 201 | 37 | 48 | 42 | 46 | 43.25 | 26 | 33 | 42 | 29 | 32.5 | 27 |  |  | -6 | 6 |  | 300 | ТП1: 302; ТП2: 0; ТП3: 2
28 | 63 | 74 | 61 | 86 | 71 | 161 | 201 | 38 | 48 | 43 | 47 | 44 | 26 | 33 | 44 | 32 | 33.75 | 28 |  |  | -6 | 6 |  | 301 | ТП1: 304; ТП2: 1; ТП3: 4
29 | 65 | 76 | 64 | 88 | 73.25 | 161 | 201 | 41 | 49 | 44 | 47 | 45.25 | 26 | 33 | 45 | 34 | 34.5 | 29 |  |  | -6 | 6 |  | 305 | ТП1: 304; ТП2: 5; ТП3: 4
30 | 66 | 79 | 67 | 93 | 76.25 | 161 | 201 | 42 | 51 | 45 | 47 | 46.25 | 26 | 34 | 46 | 36 | 35.5 | 30 |  |  | -6 | 6 |  | 301 | ТП1: 302; ТП2: 1; ТП3: 2
31 | 69 | 83 | 68 | 97 | 79.25 | 161 | 201 | 44 | 52 | 46 | 48 | 47.5 | 26 | 35 | 47 | 38 | 36.5 | 31 |  |  | -6 | 6 |  | 297 | ТП1: 304; ТП2: -3; ТП3: 4
32 | 70 | 89 | 72 | 102 | 83.25 | 161 | 201 | 46 | 52 | 49 | 51 | 49.5 | 26 | 35 | 48 | 42 | 37.75 | 32 |  |  | -6 | 6 |  | 299 | ТП1: 301; ТП2: -1; ТП3: 1
33 | 72 | 94 | 76 | 105 | 86.75 | 161 | 201 | 47 | 53 | 52 | 52 | 51 | 26 | 36 | 48 | 42 | 38 | 33 |  |  | -6 | 6 |  | 296 | ТП1: 300; ТП2: -4; ТП3: 0
34 | 74 | 98 | 77 | 108 | 89.25 | 161 | 201 | 48 | 54 | 54 | 54 | 52.5 | 26 | 37 | 49 | 42 | 38.5 | 34 |  |  | -6 | 6 |  | 299 | ТП1: 301; ТП2: -1; ТП3: 1
35 | 76 | 101 | 78 | 109 | 91 | 161 | 201 | 52 | 55 | 57 | 57 | 55.25 | 27 | 37 | 52 | 43 | 39.75 | 35 |  |  | -6 | 6 |  | 301 | ТП1: 303; ТП2: 1; ТП3: 3
36 | 77 | 103 | 79 | 111 | 92.5 | 161 | 201 | 55 | 56 | 59 | 59 | 57.25 | 27 | 37 | 53 | 43 | 40 | 36 |  |  | -6 | 6 |  | 302 | ТП1: 298; ТП2: 2; ТП3: -2
37 | 78 | 109 | 83 | 116 | 96.5 | 161 | 201 | 57 | 57 | 62 | 62 | 59.5 | 27 | 37 | 55 | 43 | 40.5 | 37 |  |  | -6 | 6 |  | 304 | ТП1: 295; ТП2: 4; ТП3: -5
38 | 79 | 113 | 86 | 119 | 99.25 | 161 | 201 | 59 | 58 | 65 | 63 | 61.25 | 28 | 38 | 57 | 45 | 42 | 38 |  |  | -6 | 6 |  | 303 | ТП1: 299; ТП2: 3; ТП3: -1
39 | 83 | 117 | 89 | 122 | 102.75 | 161 | 201 | 62 | 61 | 68 | 65 | 64 | 29 | 38 | 58 | 45 | 42.5 | 39 |  |  | -6 | 6 |  | 302 | ТП1: 297; ТП2: 2; ТП3: -3
40 | 85 | 123 | 93 | 126 | 106.75 | 161 | 201 | 65 | 64 | 73 | 67 | 67.25 | 30 | 39 | 59 | 45 | 43.25 | 40 |  |  | -6 | 6 |  | 303 | ТП1: 302; ТП2: 3; ТП3: 2
41 | 86 | 129 | 98 | 129 | 110.5 | 161 | 201 | 69 | 66 | 77 | 68 | 70 | 30 | 40 | 59 | 46 | 43.75 | 41 |  |  | -6 | 6 |  | 304 | ТП1: 297; ТП2: 4; ТП3: -3
42 | 87 | 132 | 99 | 131 | 112.25 | 161 | 201 | 70 | 68 | 81 | 68 | 71.75 | 31 | 40 | 62 | 47 | 45 | 42 |  |  | -6 | 6 |  | 302 | ТП1: 296; ТП2: 2; ТП3: -4
43 | 87 | 138 | 104 | 136 | 116.25 | 161 | 201 | 72 | 69 | 85 | 69 | 73.75 | 31 | 41 | 64 | 47 | 45.75 | 43 |  |  | -6 | 6 |  | 304 | ТП1: 299; ТП2: 4; ТП3: -1
44 | 88 | 139 | 109 | 136 | 118 | 161 | 201 | 74 | 72 | 89 | 70 | 76.25 | 33 | 41 | 66 | 47 | 46.75 | 44 |  |  | -6 | 6 |  | 300 | ТП1: 298; ТП2: 0; ТП3: -2
45 | 89 | 140 | 113 | 137 | 119.75 | 161 | 201 | 77 | 76 | 92 | 73 | 79.5 | 35 | 42 | 67 | 48 | 48 | 45 |  |  | -6 | 6 |  | 297 | ТП1: 303; ТП2: -3; ТП3: 3
46 | 92 | 141 | 117 | 138 | 122 | 161 | 201 | 78 | 78 | 94 | 76 | 81.5 | 36 | 42 | 68 | 48 | 48.5 | 46 |  |  | -6 | 6 |  | 299 | ТП1: 301; ТП2: -1; ТП3: 1
47 | 94 | 145 | 118 | 141 | 124.5 | 161 | 201 | 82 | 79 | 98 | 78 | 84.25 | 37 | 43 | 69 | 49 | 49.5 | 47 |  |  | -6 | 6 |  | 296 | ТП1: 304; ТП2: -4; ТП3: 4
48 | 96 | 148 | 122 | 142 | 127 | 161 | 201 | 84 | 83 | 102 | 79 | 87 | 38 | 43 | 69 | 49 | 49.75 | 48 |  |  | -6 | 6 |  | 298 | ТП1: 302; ТП2: -2; ТП3: 2
49 | 96 | 149 | 127 | 142 | 128.5 | 161 | 201 | 86 | 86 | 105 | 83 | 90 | 39 | 44 | 69 | 51 | 50.75 | 49 |  |  | -6 | 6 |  | 301 | ТП1: 305; ТП2: 1; ТП3: 5
50 | 97 | 151 | 129 | 146 | 130.75 | 161 | 201 | 88 | 89 | 106 | 86 | 92.25 | 42 | 44 | 70 | 53 | 52.25 | 50 |  |  | -6 | 6 |  | 300 | ТП1: 300; ТП2: 0; ТП3: 0
51 | 98 | 158 | 133 | 148 | 134.25 | 161 | 201 | 88 | 93 | 107 | 88 | 94 | 44 | 45 | 73 | 55 | 54.25 | 51 |  |  | -6 | 6 |  | 295 | ТП1: 301; ТП2: -5; ТП3: 1
52 | 99 | 159 | 135 | 149 | 135.5 | 161 | 201 | 89 | 96 | 109 | 89 | 95.75 | 45 | 46 | 75 | 55 | 55.25 | 52 |  |  | -6 | 6 |  | 296 | ТП1: 305; ТП2: -4; ТП3: 5
53 | 101 | 162 | 139 | 151 | 138.25 | 161 | 201 | 92 | 99 | 111 | 92 | 98.5 | 46 | 47 | 77 | 56 | 56.5 | 53 |  |  | -6 | 6 |  | 303 | ТП1: 296; ТП2: 3; ТП3: -4
54 | 106 | 163 | 142 | 152 | 140.75 | 161 | 201 | 94 | 103 | 113 | 95 | 101.25 | 47 | 47 | 77 | 57 | 57 | 54 |  |  | -6 | 6 |  | 300 | ТП1: 298; ТП2: 0; ТП3: -2
55 | 109 | 163 | 145 | 157 | 143.5 | 161 | 201 | 96 | 106 | 115 | 98 | 103.75 | 47 | 48 | 78 | 58 | 57.75 | 55 |  |  | -6 | 6 |  | 301 | ТП1: 299; ТП2: 1; ТП3: -1
56 | 111 | 167 | 148 | 162 | 147 | 161 | 201 | 97 | 107 | 117 | 99 | 105 | 48 | 49 | 79 | 59 | 58.75 | 56 |  |  | -6 | 6 |  | 300 | ТП1: 297; ТП2: 0; ТП3: -3
57 | 114 | 169 | 149 | 165 | 149.25 | 161 | 201 | 98 | 109 | 121 | 101 | 107.25 | 49 | 50 | 81 | 62 | 60.5 | 57 |  |  | -6 | 6 |  | 304 | ТП1: 304; ТП2: 4; ТП3: 4
58 | 116 | 170 | 151 | 169 | 151.5 | 161 | 201 | 99 | 111 | 125 | 103 | 109.5 | 50 | 50 | 83 | 65 | 62 | 58 |  |  | -6 | 6 |  | 303 | ТП1: 300; ТП2: 3; ТП3: 0
59 | 119 | 172 | 154 | 170 | 153.75 | 161 | 201 | 102 | 113 | 127 | 104 | 111.5 | 51 | 52 | 84 | 66 | 63.25 | 59 |  |  | -6 | 6 |  | 305 | ТП1: 302; ТП2: 5; ТП3: 2
60 | 122 | 174 | 158 | 174 | 157 | 161 | 201 | 107 | 116 | 129 | 105 | 114.25 | 53 | 53 | 85 | 67 | 64.5 | 60 |  |  | -6 | 6 |  | 305 | ТП1: 297; ТП2: 5; ТП3: -3
61 | 126 | 177 | 159 | 176 | 159.5 | 161 | 201 | 111 | 119 | 131 | 106 | 116.75 | 57 | 56 | 86 | 68 | 66.75 | 61 |  |  | -6 | 6 |  | 304 | ТП1: 299; ТП2: 4; ТП3: -1
62 | 129 | 177 | 162 | 179 | 161.75 | 161 | 201 | 113 | 121 | 133 | 109 | 119 | 59 | 58 | 88 | 71 | 69 | 62 |  |  | -6 | 6 |  | 303 | ТП1: 296; ТП2: 3; ТП3: -4
63 | 132 | 178 | 165 | 181 | 164 | 161 | 201 | 116 | 125 | 136 | 111 | 122 | 61 | 63 | 89 | 73 | 71.5 | 63 |  |  | -6 | 6 |  | 304 | ТП1: 295; ТП2: 4; ТП3: -5
64 | 137 | 182 | 166 | 184 | 167.25 | 161 | 201 | 117 | 128 | 139 | 113 | 124.25 | 64 | 69 | 91 | 75 | 74.75 | 64 |  |  | -6 | 6 |  | 301 | ТП1: 299; ТП2: 1; ТП3: -1
65 | 142 | 184 | 168 | 185 | 169.75 | 161 | 201 | 118 | 132 | 142 | 115 | 126.75 | 67 | 71 | 93 | 77 | 77 | 65 |  |  | -6 | 6 |  | 300 | ТП1: 302; ТП2: 0; ТП3: 2
66 | 156 | 188 | 171 | 185 | 175 | 161 | 201 | 121 | 133 | 146 | 117 | 129.25 | 69 | 73 | 94 | 78 | 78.5 | 66 |  |  | -6 | 6 |  | 298 | ТП1: 300; ТП2: -2; ТП3: 0
67 | 167 | 189 | 173 | 187 | 179 | 161 | 201 | 125 | 136 | 147 | 119 | 131.75 | 71 | 77 | 94 | 79 | 80.25 | 67 |  |  | -6 | 6 |  | 304 | ТП1: 304; ТП2: 4; ТП3: 4
68 | 171 | 191 | 177 | 188 | 181.75 | 161 | 201 | 128 | 138 | 148 | 121 | 133.75 | 73 | 78 | 95 | 82 | 82 | 68 |  |  | -6 | 6 |  | 297 | ТП1: 301; ТП2: -3; ТП3: 1
69 | 178 | 192 | 183 | 189 | 185.5 | 161 | 201 | 131 | 141 | 149 | 125 | 136.5 | 74 | 79 | 96 | 84 | 83.25 | 69 |  |  | -6 | 6 |  | 299 | ТП1: 303; ТП2: -1; ТП3: 3
70 | 183 | 194 | 187 | 190 | 188.5 | 161 | 201 | 133 | 143 | 152 | 131 | 139.75 | 78 | 83 | 97 | 88 | 86.5 | 70 |  |  | -6 | 6 |  | 296 | ТП1: 302; ТП2: -4; ТП3: 2