## Лист1
Время, мин | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТПср | ур500 | Время, мин | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТПср | ур500 | Время, мин | Т0 | Т | Тмин | Тмакс | 8t+1 | Тст.пож. | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТП4 | Тср1 | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТП4 | Тср2 | Тмин | Тмакс
0 | 20 | 21 | 21 | 20.6667 | 500 | 0 | 19 | 23 | 21 | 21 | 500 | 0 | 20 | 20 | 17 | 23 | 1 | 20 | 21 | 19 | 22 | 21 | 20.75 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 17 | 23
1 | 21 | 23 | 21 | 21.6667 | 500 | 1 | 19 | 23 | 21 | 21 | 500 | 1 | 20 | 349.2137 | 279.8316 | 378.5957 | 9 | 329.2137 | 321 | 298 | 365 | 393 | 344.25 | 365 | 398 | 345 | 357 | 366.25 | 279.8316 | 378.5957
2 | 21 | 27 | 21 | 23 | 500 | 2 | 21 | 24 | 24 | 23 | 500 | 2 | 20 | 444.5049 | 360.8291 | 488.1806 | 17 | 424.5049 | 397 | 409 | 392 | 376 | 393.5 | 432 | 467 | 427 | 419 | 436.25 | 360.8291 | 488.1806
3 | 26 | 29 | 21 | 25.3333 | 500 | 3 | 26 | 29 | 27 | 27.3333 | 500 | 3 | 20 | 502.2893 | 409.9459 | 554.6327 | 25 | 482.2893 | 434 | 476 | 423 | 451 | 446 | 497 | 476 | 482 | 499 | 488.5 | 409.9459 | 554.6327
4 | 33 | 35 | 22 | 30 | 500 | 4 | 29 | 35 | 32 | 32 | 500 | 4 | 20 | 543.8873 | 445.3042 | 602.4704 | 33 | 523.8873 | 511 | 526 | 487 | 493 | 504.25 | 517 | 543 | 552 | 532 | 536 | 445.3042 | 602.4704
5 | 43 | 44 | 24 | 37 | 500 | 5 | 32 | 39 | 37 | 36 | 500 | 5 | 20 | 576.4104 | 472.9489 | 639.872 | 41 | 556.4104 | 576 | 602 | 553 | 547 | 569.5 | 576 | 598 | 608 | 578 | 590 | 472.9489 | 639.872
6 | 56 | 59 | 32 | 49 | 500 | 6 | 39 | 43 | 41 | 41 | 500 | 6 | 20 | 603.1176 | 495.65 | 670.5853 | 49 | 583.1176 | 578 | 604 | 555 | 549 | 571.5 | 597 | 621 | 643 | 611 | 618 | 495.65 | 670.5853
7 | 59 | 67 | 37 | 54.3333 | 500 | 7 | 43 | 49 | 46 | 46 | 500 | 7 | 20 | 625.7768 | 514.9103 | 696.6433 | 57 | 605.7768 | 580 | 605 | 557 | 552 | 573.5 | 626 | 652 | 671 | 627 | 644 | 514.9103 | 696.6433
8 | 65 | 77 | 42 | 61.3333 | 500 | 8 | 49 | 55 | 52 | 52 | 500 | 8 | 20 | 645.4551 | 531.6368 | 719.2734 | 65 | 625.4551 | 582 | 607 | 558 | 554 | 575.25 | 659 | 673 | 701 | 676 | 677.25 | 531.6368 | 719.2734
9 | 76 | 87 | 49 | 70.6667 | 500 | 9 | 54 | 59 | 57 | 56.6667 | 500 | 9 | 20 | 662.8464 | 546.4194 | 739.2733 | 73 | 642.8464 | 583 | 609 | 560 | 556 | 577 | 673 | 691 | 705 | 687 | 689 | 546.4194 | 739.2733
10 | 87 | 99 | 54 | 80 | 500 | 10 | 65 | 69 | 66 | 66.6667 | 500 | 10 | 20 | 678.4273 | 559.6632 | 757.1914 | 81 | 658.4273 | 617 | 634 | 598 | 587 | 609 | 689 | 701 | 714 | 702 | 701.5 | 559.6632 | 757.1914
11 | 99 | 109 | 58 | 88.6667 | 500 | 11 | 79 | 85 | 82 | 82 | 500 | 11 | 20 | 692.5396 | 605.2856 | 739.7935 | 89 | 672.5396 | 632 | 668 | 617 | 604 | 630.25 | 701 | 715 | 728 | 711 | 713.75 | 605.2856 | 739.7935
12 | 123 | 128 | 66 | 105.6667 | 500 | 12 | 85 | 98 | 94 | 92.3333 | 500 | 12 | 20 | 705.4362 | 616.8926 | 753.9799 | 97 | 685.4362 | 635 | 671 | 623 | 607 | 634 | 709 | 719 | 732 | 715 | 718.75 | 616.8926 | 753.9799
13 | 134 | 139 | 69 | 114 | 500 | 13 | 99 | 111 | 104 | 104.6667 | 500 | 13 | 20 | 717.3103 | 627.5793 | 767.0413 | 105 | 697.3103 | 659 | 677 | 631 | 609 | 644 | 714 | 721 | 735 | 718 | 722 | 627.5793 | 767.0413
14 | 143 | 152 | 76 | 123.6667 | 500 | 14 | 117 | 127 | 124 | 122.6667 | 500 | 14 | 20 | 728.3121 | 637.4809 | 779.1433 | 113 | 708.3121 | 663 | 679 | 632 | 611 | 646.25 | 716 | 724 | 737 | 721 | 724.5 | 637.4809 | 779.1433
15 | 147 | 163 | 89 | 133 | 500 | 15 | 125 | 134 | 131 | 130 | 500 | 15 | 20 | 738.561 | 646.7049 | 790.417 | 121 | 718.561 | 667 | 684 | 641 | 617 | 652.25 | 718 | 726 | 740 | 724 | 727 | 646.7049 | 790.417
16 | 153 | 171 | 94 | 139.3333 | 500 | 16 | 132 | 141 | 137 | 136.6667 | 500 | 16 | 20 | 748.1535 | 655.3381 | 800.9688 | 129 | 728.1535 | 687 | 699 | 678 | 663 | 681.75 | 720 | 727 | 743 | 728 | 729.5 | 655.3381 | 800.9688
17 | 166 | 179 | 111 | 152 | 500 | 17 | 142 | 152 | 148 | 147.3333 | 500 | 17 | 20 | 757.1686 | 663.4517 | 810.8855 | 137 | 737.1686 | 723 | 745 | 711 | 702 | 720.25 | 723 | 731 | 746 | 730 | 732.5 | 663.4517 | 810.8855
18 | 178 | 187 | 118 | 161 | 500 | 18 | 149 | 161 | 154 | 154.6667 | 500 | 18 | 20 | 765.672 | 671.1048 | 820.2392 | 145 | 745.672 | 736 | 752 | 723 | 708 | 729.75 | 726 | 734 | 749 | 732 | 735.25 | 671.1048 | 820.2392
19 | 186 | 196 | 126 | 169.3333 | 500 | 19 | 157 | 172 | 163 | 164 | 500 | 19 | 20 | 773.7185 | 678.3467 | 829.0904 | 153 | 753.7185 | 742 | 755 | 737 | 717 | 737.75 | 728 | 737 | 752 | 736 | 738.25 | 678.3467 | 829.0904
20 | 195 | 206 | 132 | 177.6667 | 500 | 20 | 169 | 184 | 174 | 175.6667 | 500 | 20 | 20 | 781.3549 | 685.2194 | 837.4904 | 161 | 761.3549 | 755 | 772 | 749 | 726 | 750.5 | 730 | 739 | 753 | 739 | 740.25 | 685.2194 | 837.4904
21 | 203 | 213 | 147 | 187.6667 | 500 | 21 | 176 | 194 | 182 | 184 | 500 | 21 | 20 | 788.6209 | 691.7588 | 845.483 | 169 | 768.6209 | 778 | 792 | 765 | 773 | 777 | 731 | 742 | 755 | 741 | 742.25 | 691.7588 | 845.483
22 | 216 | 225 | 154 | 198.3333 | 500 | 22 | 188 | 202 | 193 | 194.3333 | 500 | 22 | 20 | 795.5508 | 697.9957 | 853.1059 | 177 | 775.5508 | 828 | 843 | 802 | 816 | 822.25 | 734 | 745 | 758 | 744 | 745.25 | 697.9957 | 853.1059
23 | 223 | 232 | 167 | 207.3333 | 500 | 23 | 198 | 211 | 206 | 205 | 500 | 23 | 20 | 802.1742 | 703.9568 | 860.3917 | 185 | 782.1742 | 829 | 844 | 803 | 818 | 823.5 | 737 | 749 | 761 | 748 | 748.75 | 703.9568 | 860.3917
24 | 226 | 237 | 177 | 213.3333 | 500 | 24 | 208 | 219 | 213 | 213.3333 | 500 | 24 | 20 | 808.5173 | 709.6655 | 867.369 | 193 | 788.5173 | 831 | 845 | 805 | 821 | 825.5 | 739 | 751 | 763 | 752 | 751.25 | 709.6655 | 867.369
25 | 228 | 241 | 189 | 219.3333 | 500 | 25 | 212 | 222 | 217 | 217 | 500 | 25 | 20 | 814.6026 | 715.1424 | 874.0629 | 201 | 794.6026 | 833 | 846 | 807 | 822 | 827 | 743 | 753 | 765 | 771 | 758 | 715.1424 | 874.0629
26 | 233 | 245 | 199 | 225.6667 | 500 | 26 | 216 | 226 | 221 | 221 | 500 | 26 | 20 | 820.4505 | 720.4054 | 880.4955 | 209 | 800.4505 | 835 | 847 | 812 | 828 | 830.5 | 746 | 759 | 770 | 774 | 762.25 | 720.4054 | 880.4955
27 | 237 | 252 | 212 | 233.6667 | 500 | 27 | 217 | 232 | 226 | 225 | 500 | 27 | 20 | 826.0786 | 725.4707 | 886.6865 | 217 | 806.0786 | 838 | 851 | 815 | 830 | 833.5 | 752 | 764 | 776 | 779 | 767.75 | 725.4707 | 886.6865
28 | 239 | 258 | 218 | 238.3333 | 500 | 28 | 219 | 235 | 231 | 228.3333 | 500 | 28 | 20 | 831.503 | 730.3527 | 892.6533 | 225 | 811.503 | 849 | 852 | 817 | 831 | 837.25 | 758 | 768 | 781 | 784 | 772.75 | 730.3527 | 892.6533
29 | 242 | 262 | 224 | 242.6667 | 500 | 29 | 221 | 236 | 232 | 229.6667 | 500 | 29 | 20 | 836.7378 | 735.064 | 898.4116 | 233 | 816.7378 | 851 | 854 | 819 | 833 | 839.25 | 765 | 773 | 789 | 792 | 779.75 | 735.064 | 898.4116
30 | 246 | 269 | 228 | 247.6667 | 500 | 30 | 224 | 241 | 237 | 234 | 500 | 30 | 20 | 841.7959 | 739.6163 | 903.9755 | 241 | 821.7959 | 852 | 855 | 821 | 834 | 840.5 | 769 | 777 | 792 | 796 | 783.5 | 739.6163 | 903.9755
31 | 249 | 272 | 231 | 250.6667 | 500 | 31 | 229 | 243 | 240 | 237.3333 | 500 | 31 | 20 | 846.6888 | 785.3543 | 868.0232 | 249 | 826.6888 | 853 | 857 | 824 | 837 | 842.75 | 795 | 794 | 803 | 809 | 800.25 | 785.3543 | 868.0232
32 | 252 | 277 | 234 | 254.3333 | 500 | 32 | 235 | 248 | 242 | 241.6667 | 500 | 32 | 20 | 851.4269 | 789.8556 | 872.9983 | 257 | 831.4269 | 855 | 859 | 825 | 839 | 844.5 | 806 | 816 | 822 | 817 | 815.25 | 789.8556 | 872.9983
33 | 255 | 281 | 238 | 258 | 500 | 33 | 243 | 254 | 250 | 249 | 500 | 33 | 20 | 856.0198 | 794.2188 | 877.8208 | 265 | 836.0198 | 857 | 862 | 828 | 843 | 847.5 | 823 | 832 | 854 | 837 | 836.5 | 794.2188 | 877.8208
34 | 259 | 288 | 243 | 263.3333 | 500 | 34 | 258 | 267 | 263 | 262.6667 | 500 | 34 | 20 | 860.4761 | 798.4523 | 882.4999 | 273 | 840.4761 | 863 | 869 | 834 | 848 | 853.5 | 835 | 848 | 868 | 851 | 850.5 | 798.4523 | 882.4999
35 | 262 | 292 | 248 | 267.3333 | 500 | 35 | 267 | 276 | 269 | 270.6667 | 500 | 35 | 20 | 864.8037 | 802.5635 | 887.0439 | 281 | 844.8037 | 864 | 872 | 836 | 851 | 855.75 | 843 | 852 | 871 | 854 | 855 | 802.5635 | 887.0439
36 | 272 | 298 | 252 | 274 | 500 | 36 | 276 | 284 | 278 | 279.3333 | 500 | 36 | 20 | 869.0098 | 806.5593 | 891.4602 | 289 | 849.0098 | 865 | 873 | 838 | 853 | 857.25 | 846 | 855 | 873 | 857 | 857.75 | 806.5593 | 891.4602
37 | 277 | 305 | 257 | 279.6667 | 500 | 37 | 287 | 296 | 292 | 291.6667 | 500 | 37 | 20 | 873.101 | 810.4459 | 895.756 | 297 | 853.101 | 866 | 874 | 840 | 854 | 858.5 | 848 | 857 | 876 | 859 | 860 | 810.4459 | 895.756
38 | 279 | 309 | 261 | 283 | 500 | 38 | 298 | 304 | 300 | 300.6667 | 500 | 38 | 20 | 877.0834 | 814.2293 | 899.9376 | 305 | 857.0834 | 867 | 875 | 841 | 856 | 859.75 | 851 | 860 | 878 | 862 | 862.75 | 814.2293 | 899.9376
39 | 289 | 311 | 267 | 289 | 500 | 39 | 308 | 311 | 309 | 309.3333 | 500 | 39 | 20 | 880.9628 | 817.9147 | 904.0109 | 313 | 860.9628 | 869 | 877 | 842 | 857 | 861.25 | 854 | 864 | 884 | 867 | 867.25 | 817.9147 | 904.0109
40 | 298 | 316 | 272 | 295.3333 | 500 | 40 | 313 | 322 | 319 | 318 | 500 | 40 | 20 | 884.7442 | 821.507 | 907.9814 | 321 | 864.7442 | 871 | 878 | 845 | 859 | 863.25 | 867 | 879 | 892 | 874 | 878 | 821.507 | 907.9814
41 | 306 | 322 | 277 | 301.6667 | 500 | 41 | 317 | 326 | 321 | 321.3333 | 500 | 41 | 20 | 888.4326 | 825.011 | 911.8542 | 329 | 868.4326 | 872 | 879 | 847 | 861 | 864.75 | 876 | 889 | 904 | 893 | 890.5 | 825.011 | 911.8542
42 | 313 | 327 | 284 | 308 | 500 | 42 | 328 | 336 | 331 | 331.6667 | 500 | 42 | 20 | 892.0323 | 828.4307 | 915.6339 | 337 | 872.0323 | 873 | 881 | 848 | 863 | 866.25 | 878 | 891 | 906 | 894 | 892.25 | 828.4307 | 915.6339
43 | 323 | 334 | 297 | 318 | 500 | 43 | 337 | 345 | 342 | 341.3333 | 500 | 43 | 20 | 895.5476 | 831.7702 | 919.325 | 345 | 875.5476 | 874 | 882 | 850 | 864 | 867.5 | 880 | 892 | 907 | 895 | 893.5 | 831.7702 | 919.325
44 | 334 | 339 | 303 | 325.3333 | 500 | 44 | 345 | 352 | 349 | 348.6667 | 500 | 44 | 20 | 898.9823 | 835.0332 | 922.9314 | 353 | 878.9823 | 875 | 883 | 852 | 866 | 869 | 882 | 894 | 909 | 897 | 895.5 | 835.0332 | 922.9314
45 | 339 | 347 | 311 | 332.3333 | 500 | 45 | 354 | 367 | 362 | 361 | 500 | 45 | 20 | 902.34 | 838.223 | 926.457 | 361 | 882.34 | 876 | 884 | 853 | 867 | 870 | 886 | 899 | 912 | 901 | 899.5 | 838.223 | 926.457
46 | 343 | 354 | 316 | 337.6667 | 500 | 46 | 376 | 387 | 382 | 381.6667 | 500 | 46 | 20 | 905.6241 | 841.3429 | 929.9053 | 369 | 885.6241 | 878 | 886 | 855 | 869 | 872 | 889 | 902 | 914 | 903 | 902 | 841.3429 | 929.9053
47 | 356 | 367 | 323 | 348.6667 | 500 | 47 | 386 | 394 | 392 | 390.6667 | 500 | 47 | 20 | 908.8378 | 844.3959 | 933.2797 | 377 | 888.8378 | 879 | 887 | 856 | 870 | 873 | 892 | 904 | 915 | 905 | 904 | 844.3959 | 933.2797
48 | 367 | 378 | 329 | 358 | 500 | 48 | 393 | 399 | 395 | 395.6667 | 500 | 48 | 20 | 911.984 | 847.3848 | 936.5831 | 385 | 891.984 | 880 | 888 | 857 | 871 | 874 | 896 | 907 | 919 | 907 | 907.25 | 847.3848 | 936.5831
49 | 378 | 387 | 335 | 366.6667 | 500 | 49 | 399 | 408 | 404 | 403.6667 | 500 | 49 | 20 | 915.0654 | 850.3122 | 939.8187 | 393 | 895.0654 | 882 | 889 | 858 | 873 | 875.5 | 899 | 910 | 921 | 909 | 909.75 | 850.3122 | 939.8187
50 | 385 | 392 | 342 | 373 | 500 | 50 | 407 | 414 | 411 | 410.6667 | 500 | 50 | 20 | 918.0848 | 853.1806 | 942.989 | 401 | 898.0848 | 884 | 891 | 860 | 874 | 877.25 | 902 | 913 | 923 | 911 | 912.25 | 853.1806 | 942.989
51 | 399 | 408 | 348 | 385 | 500 | 51 | 413 | 419 | 417 | 416.3333 | 500 | 51 | 20 | 921.0445 | 855.9923 | 946.0968 | 409 | 901.0445 | 885 | 892 | 861 | 875 | 878.25 | 903 | 915 | 925 | 912 | 913.75 | 855.9923 | 946.0968
52 | 407 | 416 | 352 | 391.6667 | 500 | 52 | 418 | 424 | 422 | 421.3333 | 500 | 52 | 20 | 923.9469 | 858.7496 | 949.1443 | 417 | 903.9469 | 891 | 897 | 866 | 886 | 885 | 904 | 916 | 926 | 913 | 914.75 | 858.7496 | 949.1443
53 | 416 | 423 | 365 | 401.3333 | 500 | 53 | 422 | 431 | 428 | 427 | 500 | 53 | 20 | 926.7942 | 861.4545 | 952.1339 | 425 | 906.7942 | 898 | 904 | 884 | 895 | 895.25 | 906 | 917 | 928 | 915 | 916.5 | 861.4545 | 952.1339
54 | 423 | 432 | 375 | 410 | 500 | 54 | 427 | 443 | 436 | 435.3333 | 500 | 54 | 20 | 929.5883 | 864.1089 | 955.0677 | 433 | 909.5883 | 915 | 923 | 902 | 908 | 912 | 907 | 919 | 930 | 916 | 918 | 864.1089 | 955.0677
55 | 431 | 438 | 387 | 418.6667 | 500 | 55 | 437 | 452 | 447 | 445.3333 | 500 | 55 | 20 | 932.3313 | 866.7147 | 957.9479 | 441 | 912.3313 | 921 | 938 | 917 | 921 | 924.25 | 908 | 920 | 931 | 917 | 919 | 866.7147 | 957.9479
56 | 447 | 453 | 393 | 431 | 500 | 56 | 447 | 462 | 453 | 454 | 500 | 56 | 20 | 935.025 | 869.2737 | 960.7762 | 449 | 915.025 | 927 | 942 | 921 | 931 | 930.25 | 909 | 921 | 932 | 918 | 920 | 869.2737 | 960.7762
57 | 454 | 465 | 394 | 437.6667 | 500 | 57 | 453 | 469 | 461 | 461 | 500 | 57 | 20 | 937.6711 | 871.7875 | 963.5546 | 457 | 917.6711 | 929 | 944 | 926 | 935 | 933.5 | 910 | 922 | 933 | 920 | 921.25 | 871.7875 | 963.5546
58 | 465 | 476 | 397 | 446 | 500 | 58 | 467 | 473 | 470 | 470 | 500 | 58 | 20 | 940.2713 | 874.2577 | 966.2848 | 465 | 920.2713 | 931 | 948 | 932 | 941 | 938 | 911 | 923 | 934 | 921 | 922.25 | 874.2577 | 966.2848
59 | 476 | 482 | 405 | 454.3333 | 500 | 59 | 472 | 484 | 477 | 477.6667 | 500 | 59 | 20 | 942.8271 | 876.6857 | 968.9684 | 473 | 922.8271 | 934 | 950 | 935 | 942 | 940.25 | 912 | 924 | 936 | 923 | 923.75 | 876.6857 | 968.9684
60 | 487 | 493 | 423 | 467.6667 | 500 | 60 | 482 | 494 | 488 | 488 | 500 | 60 | 20 | 945.3401 | 879.073 | 971.6071 | 481 | 925.3401 | 935 | 951 | 936 | 947 | 942.25 | 913 | 925 | 937 | 925 | 925 | 879.073 | 971.6071
61 | 498 | 499 | 437 | 478 | 500 | 61 | 497 | 506 | 502 | 501.6667 | 500 | 61 | 20 | 947.8116 | 881.421 | 974.2021 | 489 | 927.8116 | 938 | 955 | 939 | 950 | 945.5 | 914 | 926 | 938 | 927 | 926.25 | 881.421 | 974.2021
62 | 508 | 511 | 443 | 487.3333 | 500 | 62 | 506 | 509 | 508 | 507.6667 | 500 | 62 | 20 | 950.243 | 883.7308 | 976.7551 | 497 | 930.243 | 939 | 956 | 941 | 952 | 947 | 915 | 927 | 940 | 929 | 927.75 | 883.7308 | 976.7551
63 | 514 | 518 | 452 | 494.6667 | 500 | 63 | 511 | 517 | 515 | 514.3333 | 500 | 63 | 20 | 952.6355 | 886.0037 | 979.2673 | 505 | 932.6355 | 941 | 957 | 942 | 955 | 948.75 | 917 | 929 | 941 | 932 | 929.75 | 886.0037 | 979.2673
64 | 518 | 525 | 471 | 504.6667 | 500 | 64 | 516 | 521 | 518 | 518.3333 | 500 | 64 | 20 | 954.9905 | 888.241 | 981.74 | 513 | 934.9905 | 944 | 961 | 951 | 957 | 953.25 | 921 | 932 | 943 | 936 | 933 | 888.241 | 981.74
65 | 523 | 536 | 489 | 516 | 500 | 65 | 520 | 532 | 528 | 526.6667 | 500 | 65 | 20 | 957.309 | 890.4436 | 984.1745 | 521 | 937.309 | 945 | 963 | 954 | 960 | 955.5 | 922 | 933 | 945 | 937 | 934.25 | 890.4436 | 984.1745
66 | 528 | 541 | 498 | 522.3333 | 500 | 66 | 525 | 535 | 531 | 530.3333 | 500 | 66 | 20 | 959.5922 | 892.6126 | 986.5718 | 529 | 939.5922 | 946 | 964 | 956 | 966 | 958 | 924 | 935 | 947 | 938 | 936 | 892.6126 | 986.5718
67 | 532 | 545 | 505 | 527.3333 | 500 | 67 | 531 | 543 | 540 | 538 | 500 | 67 | 20 | 961.8411 | 894.7491 | 988.9332 | 537 | 941.8411 | 948 | 966 | 961 | 967 | 960.5 | 926 | 937 | 949 | 939 | 937.75 | 894.7491 | 988.9332
68 | 533 | 549 | 516 | 532.6667 | 500 | 68 | 536 | 553 | 543 | 544 | 500 | 68 | 20 | 964.0568 | 896.854 | 991.2596 | 545 | 944.0568 | 950 | 967 | 962 | 969 | 962 | 928 | 939 | 951 | 940 | 939.5 | 896.854 | 991.2596
69 | 537 | 554 | 527 | 539.3333 | 500 | 69 | 541 | 559 | 551 | 550.3333 | 500 | 69 | 20 | 966.2402 | 898.9282 | 993.5522 | 553 | 946.2402 | 953 | 969 | 963 | 971 | 964 | 930 | 941 | 953 | 941 | 941.25 | 898.9282 | 993.5522
70 | 542 | 558 | 532 | 544 | 500 | 70 | 544 | 563 | 556 | 554.3333 | 500 | 70 | 20 | 968.3922 | 900.9726 | 995.8118 | 561 | 948.3922 | 955 | 971 | 966 | 973 | 966.25 | 932 | 943 | 955 | 942 | 943 | 900.9726 | 995.8118