## Режим пожара
Время, мин | Т0 | Т | Тмин | Тмакс | 8t + 1 | Тст.пож. | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТП4 | ТП5 | Тср1 | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТП4 | ТП5 | Тср2 | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТП4 | ТП5 | Тср3
0 | 21 | 42 | 18 | 24 | 1 | 21 | 18 | 21 | 24 | 20 | 24 | 21 | 18 | 19 | 18 | 23 | 24 | 20 | 24 | 23 | 18 | 23 | 19 | 21
1 | 21 | 350 | 280 | 378 | 9 | 329 | 343 | 326 | 329 | 342 | 343 | 337 | 349 | 335 | 341 | 360 | 343 | 346 | 349 | 353 | 337 | 353 | 346 | 348
2 | 21 | 446 | 361 | 489 | 17 | 425 | 419 | 433 | 429 | 435 | 432 | 430 | 433 | 419 | 425 | 444 | 427 | 430 | 431 | 435 | 419 | 435 | 428 | 430
3 | 21 | 503 | 410 | 554 | 25 | 482 | 447 | 461 | 457 | 463 | 460 | 458 | 461 | 447 | 453 | 472 | 455 | 458 | 465 | 469 | 453 | 469 | 462 | 464
4 | 21 | 545 | 445 | 603 | 33 | 524 | 474 | 488 | 484 | 490 | 487 | 485 | 488 | 474 | 480 | 499 | 482 | 485 | 498 | 502 | 486 | 502 | 495 | 497
5 | 21 | 577 | 473 | 639 | 41 | 556 | 506 | 507 | 507 | 525 | 522 | 513 | 533 | 519 | 525 | 544 | 527 | 530 | 531 | 535 | 519 | 535 | 528 | 530
6 | 21 | 604 | 496 | 670 | 49 | 583 | 533 | 534 | 534 | 552 | 549 | 540 | 555 | 528 | 533 | 552 | 534 | 540 | 564 | 568 | 552 | 568 | 561 | 563
7 | 21 | 627 | 515 | 697 | 57 | 606 | 557 | 558 | 558 | 576 | 573 | 564 | 592 | 565 | 570 | 589 | 571 | 577 | 576 | 580 | 564 | 580 | 573 | 575
8 | 21 | 646 | 531 | 719 | 65 | 625 | 588 | 589 | 589 | 607 | 604 | 595 | 610 | 583 | 588 | 607 | 589 | 595 | 588 | 592 | 576 | 592 | 585 | 587
9 | 21 | 664 | 547 | 739 | 73 | 643 | 629 | 629 | 610 | 630 | 615 | 623 | 624 | 599 | 598 | 623 | 609 | 611 | 620 | 624 | 608 | 624 | 617 | 619
10 | 21 | 679 | 559 | 757 | 81 | 658 | 651 | 643 | 657 | 640 | 657 | 650 | 663 | 638 | 637 | 662 | 648 | 650 | 651 | 655 | 639 | 655 | 648 | 650
11 | 21 | 694 | 606 | 740 | 89 | 673 | 656 | 648 | 662 | 645 | 662 | 655 | 672 | 647 | 646 | 671 | 657 | 659 | 660 | 664 | 648 | 664 | 657 | 659
12 | 21 | 706 | 617 | 754 | 97 | 685 | 669 | 661 | 675 | 658 | 675 | 668 | 676 | 673 | 659 | 673 | 657 | 668 | 669 | 673 | 657 | 673 | 666 | 668
13 | 21 | 718 | 627 | 767 | 105 | 697 | 678 | 670 | 684 | 667 | 684 | 677 | 696 | 693 | 679 | 693 | 677 | 688 | 678 | 682 | 666 | 682 | 675 | 677
14 | 21 | 729 | 637 | 779 | 113 | 708 | 687 | 679 | 693 | 676 | 693 | 686 | 700 | 697 | 683 | 697 | 681 | 692 | 687 | 691 | 675 | 691 | 684 | 686
15 | 21 | 740 | 647 | 791 | 121 | 719 | 696 | 688 | 702 | 685 | 702 | 695 | 700 | 699 | 689 | 697 | 688 | 695 | 696 | 700 | 684 | 700 | 693 | 695
16 | 21 | 749 | 655 | 801 | 129 | 728 | 705 | 697 | 711 | 694 | 711 | 704 | 709 | 708 | 698 | 706 | 697 | 704 | 705 | 709 | 693 | 709 | 702 | 704
17 | 21 | 758 | 663 | 811 | 137 | 737 | 714 | 706 | 720 | 703 | 720 | 713 | 718 | 717 | 707 | 715 | 706 | 713 | 714 | 718 | 702 | 718 | 711 | 713
18 | 21 | 767 | 671 | 821 | 145 | 746 | 723 | 715 | 729 | 712 | 729 | 722 | 727 | 726 | 716 | 724 | 715 | 722 | 723 | 727 | 711 | 727 | 720 | 722
19 | 21 | 775 | 679 | 829 | 153 | 754 | 732 | 724 | 738 | 721 | 738 | 731 | 735 | 734 | 724 | 732 | 723 | 730 | 723 | 740 | 740 | 730 | 720 | 731
20 | 21 | 782 | 685 | 837 | 161 | 761 | 741 | 733 | 747 | 730 | 747 | 740 | 745 | 744 | 734 | 742 | 733 | 740 | 732 | 749 | 749 | 739 | 729 | 740
21 | 21 | 790 | 692 | 846 | 169 | 769 | 762 | 767 | 756 | 771 | 757 | 763 | 759 | 758 | 748 | 756 | 747 | 754 | 740 | 757 | 753 | 756 | 737 | 749
22 | 21 | 797 | 698 | 854 | 177 | 776 | 795 | 792 | 779 | 783 | 774 | 785 | 772 | 771 | 761 | 769 | 760 | 767 | 749 | 766 | 762 | 765 | 746 | 758
23 | 21 | 803 | 704 | 860 | 185 | 782 | 798 | 795 | 782 | 786 | 777 | 788 | 788 | 772 | 770 | 788 | 785 | 781 | 758 | 775 | 771 | 774 | 755 | 767
24 | 21 | 810 | 710 | 868 | 193 | 789 | 802 | 799 | 786 | 790 | 781 | 792 | 804 | 788 | 786 | 804 | 801 | 797 | 762 | 779 | 775 | 778 | 759 | 771
25 | 21 | 816 | 716 | 875 | 201 | 795 | 805 | 802 | 789 | 793 | 784 | 795 | 815 | 799 | 797 | 815 | 812 | 808 | 796 | 789 | 775 | 778 | 785 | 785
26 | 21 | 821 | 720 | 880 | 209 | 800 | 812 | 809 | 796 | 800 | 791 | 802 | 819 | 803 | 801 | 819 | 816 | 812 | 805 | 798 | 784 | 787 | 794 | 794
27 | 21 | 827 | 725 | 887 | 217 | 806 | 819 | 816 | 803 | 807 | 798 | 809 | 823 | 807 | 805 | 823 | 820 | 816 | 814 | 807 | 793 | 796 | 803 | 803
28 | 21 | 833 | 731 | 893 | 225 | 812 | 826 | 823 | 810 | 814 | 805 | 816 | 832 | 816 | 814 | 832 | 829 | 825 | 823 | 816 | 802 | 805 | 812 | 812
29 | 21 | 838 | 735 | 899 | 233 | 817 | 833 | 823 | 831 | 814 | 812 | 823 | 835 | 819 | 817 | 835 | 832 | 828 | 832 | 825 | 811 | 814 | 821 | 821
30 | 21 | 843 | 740 | 904 | 241 | 822 | 840 | 830 | 838 | 821 | 819 | 830 | 835 | 826 | 820 | 835 | 832 | 830 | 841 | 834 | 820 | 823 | 830 | 830
31 | 21 | 848 | 786 | 868 | 249 | 827 | 843 | 833 | 841 | 824 | 822 | 833 | 837 | 826 | 829 | 844 | 832 | 834 | 844 | 837 | 823 | 826 | 833 | 833
32 | 21 | 852 | 789 | 873 | 257 | 831 | 843 | 838 | 841 | 828 | 828 | 836 | 841 | 830 | 833 | 848 | 836 | 838 | 847 | 840 | 826 | 829 | 836 | 836
33 | 21 | 857 | 794 | 878 | 265 | 836 | 848 | 842 | 842 | 829 | 832 | 839 | 843 | 832 | 835 | 850 | 838 | 840 | 850 | 843 | 829 | 832 | 839 | 839
34 | 21 | 861 | 798 | 882 | 273 | 840 | 851 | 845 | 845 | 832 | 835 | 842 | 845 | 834 | 837 | 852 | 840 | 842 | 853 | 846 | 832 | 835 | 842 | 842
35 | 21 | 866 | 803 | 887 | 281 | 845 | 853 | 847 | 847 | 834 | 837 | 844 | 845 | 834 | 847 | 852 | 840 | 844 | 855 | 848 | 834 | 837 | 844 | 844
36 | 21 | 870 | 807 | 891 | 289 | 849 | 856 | 850 | 850 | 837 | 840 | 847 | 845 | 834 | 847 | 852 | 845 | 845 | 858 | 851 | 837 | 840 | 847 | 847
37 | 21 | 874 | 810 | 896 | 297 | 853 | 859 | 853 | 853 | 840 | 843 | 850 | 848 | 837 | 850 | 855 | 848 | 848 | 861 | 854 | 840 | 843 | 850 | 850
38 | 21 | 878 | 814 | 900 | 305 | 857 | 864 | 853 | 853 | 848 | 845 | 853 | 850 | 839 | 852 | 857 | 850 | 850 | 864 | 857 | 843 | 846 | 853 | 853
39 | 21 | 882 | 818 | 904 | 313 | 861 | 867 | 856 | 856 | 851 | 848 | 856 | 853 | 842 | 855 | 860 | 853 | 853 | 867 | 860 | 846 | 849 | 856 | 856
40 | 21 | 886 | 822 | 908 | 321 | 865 | 868 | 856 | 856 | 855 | 853 | 858 | 855 | 844 | 857 | 862 | 855 | 855 | 869 | 862 | 848 | 851 | 858 | 858
41 | 21 | 889 | 825 | 911 | 329 | 868 | 872 | 860 | 860 | 859 | 857 | 862 | 858 | 847 | 860 | 865 | 858 | 858 | 874 | 867 | 853 | 856 | 863 | 863
42 | 21 | 893 | 828 | 916 | 337 | 872 | 876 | 864 | 864 | 863 | 861 | 866 | 860 | 849 | 862 | 867 | 860 | 860 | 876 | 867 | 865 | 856 | 864 | 866
43 | 21 | 897 | 832 | 920 | 345 | 876 | 880 | 868 | 868 | 867 | 865 | 870 | 860 | 852 | 862 | 867 | 867 | 862 | 880 | 871 | 869 | 860 | 868 | 870
44 | 21 | 900 | 835 | 923 | 353 | 879 | 884 | 872 | 872 | 871 | 869 | 874 | 863 | 855 | 865 | 870 | 870 | 865 | 884 | 875 | 873 | 864 | 872 | 874
45 | 21 | 903 | 838 | 926 | 361 | 882 | 887 | 875 | 875 | 874 | 872 | 877 | 863 | 859 | 865 | 872 | 874 | 867 | 887 | 878 | 876 | 867 | 875 | 877
46 | 21 | 907 | 842 | 930 | 369 | 886 | 890 | 878 | 878 | 877 | 875 | 880 | 866 | 862 | 868 | 875 | 877 | 870 | 889 | 880 | 878 | 869 | 877 | 879
47 | 21 | 910 | 845 | 933 | 377 | 889 | 892 | 880 | 880 | 879 | 877 | 882 | 868 | 864 | 870 | 877 | 879 | 872 | 890 | 881 | 879 | 870 | 878 | 880
48 | 21 | 913 | 847 | 937 | 385 | 892 | 893 | 880 | 884 | 879 | 877 | 883 | 870 | 866 | 872 | 879 | 881 | 874 | 891 | 882 | 880 | 871 | 879 | 881
49 | 21 | 916 | 850 | 940 | 393 | 895 | 894 | 881 | 885 | 880 | 878 | 884 | 873 | 869 | 875 | 882 | 884 | 877 | 893 | 884 | 882 | 873 | 881 | 883
50 | 21 | 919 | 853 | 943 | 401 | 898 | 895 | 882 | 886 | 881 | 879 | 885 | 875 | 871 | 877 | 884 | 886 | 879 | 893 | 891 | 882 | 876 | 881 | 885
51 | 21 | 922 | 856 | 946 | 409 | 901 | 898 | 885 | 889 | 884 | 882 | 888 | 881 | 877 | 883 | 890 | 892 | 885 | 896 | 894 | 885 | 879 | 884 | 888
52 | 21 | 925 | 859 | 949 | 417 | 904 | 901 | 888 | 892 | 887 | 885 | 891 | 886 | 882 | 888 | 895 | 897 | 890 | 899 | 897 | 888 | 882 | 887 | 891
53 | 21 | 928 | 862 | 952 | 425 | 907 | 903 | 890 | 894 | 889 | 887 | 893 | 888 | 884 | 890 | 897 | 899 | 892 | 902 | 900 | 891 | 885 | 890 | 894
54 | 21 | 931 | 865 | 956 | 433 | 910 | 904 | 891 | 895 | 890 | 888 | 894 | 890 | 886 | 892 | 899 | 901 | 894 | 904 | 900 | 891 | 890 | 898 | 897
55 | 21 | 933 | 866 | 958 | 441 | 912 | 904 | 905 | 895 | 890 | 888 | 896 | 891 | 887 | 893 | 900 | 902 | 895 | 906 | 902 | 893 | 892 | 900 | 899
56 | 21 | 936 | 869 | 961 | 449 | 915 | 908 | 909 | 899 | 894 | 892 | 900 | 894 | 890 | 896 | 903 | 905 | 898 | 909 | 905 | 896 | 895 | 903 | 902
57 | 21 | 939 | 872 | 964 | 457 | 918 | 911 | 912 | 902 | 897 | 895 | 903 | 897 | 893 | 899 | 906 | 908 | 901 | 912 | 908 | 899 | 898 | 906 | 905
58 | 21 | 941 | 874 | 966 | 465 | 920 | 914 | 915 | 905 | 900 | 898 | 906 | 908 | 897 | 899 | 906 | 908 | 904 | 915 | 911 | 902 | 901 | 909 | 908
59 | 21 | 944 | 877 | 969 | 473 | 923 | 918 | 919 | 909 | 904 | 902 | 910 | 914 | 899 | 906 | 906 | 913 | 908 | 918 | 914 | 905 | 904 | 912 | 911
60 | 21 | 946 | 879 | 971 | 481 | 925 | 921 | 922 | 912 | 907 | 905 | 913 | 917 | 902 | 909 | 909 | 916 | 911 | 920 | 916 | 907 | 906 | 914 | 913
61 | 21 | 949 | 882 | 974 | 489 | 928 | 924 | 925 | 915 | 910 | 908 | 916 | 920 | 905 | 912 | 912 | 919 | 914 | 925 | 921 | 912 | 911 | 919 | 918
62 | 21 | 951 | 884 | 977 | 497 | 930 | 927 | 928 | 918 | 913 | 911 | 919 | 923 | 908 | 915 | 915 | 922 | 917 | 928 | 924 | 915 | 914 | 922 | 921
63 | 21 | 954 | 886 | 980 | 505 | 933 | 932 | 933 | 923 | 918 | 916 | 924 | 926 | 911 | 918 | 918 | 925 | 920 | 932 | 924 | 916 | 919 | 922 | 923
64 | 21 | 956 | 888 | 982 | 513 | 935 | 934 | 935 | 925 | 920 | 918 | 926 | 932 | 914 | 920 | 918 | 929 | 923 | 935 | 927 | 919 | 922 | 925 | 926
65 | 21 | 958 | 890 | 984 | 521 | 937 | 935 | 936 | 926 | 921 | 919 | 927 | 935 | 917 | 923 | 921 | 932 | 926 | 936 | 928 | 920 | 923 | 926 | 927
66 | 21 | 961 | 893 | 987 | 529 | 940 | 938 | 939 | 929 | 924 | 922 | 930 | 937 | 919 | 925 | 923 | 934 | 928 | 936 | 928 | 935 | 923 | 926 | 930
67 | 21 | 963 | 895 | 989 | 537 | 942 | 940 | 941 | 931 | 926 | 924 | 932 | 939 | 932 | 925 | 923 | 939 | 932 | 938 | 930 | 937 | 925 | 928 | 932
68 | 21 | 965 | 897 | 991 | 545 | 944 | 943 | 944 | 934 | 929 | 927 | 935 | 942 | 935 | 928 | 926 | 942 | 935 | 941 | 933 | 940 | 928 | 931 | 935
69 | 21 | 967 | 899 | 993 | 553 | 946 | 946 | 947 | 937 | 932 | 930 | 938 | 944 | 937 | 930 | 928 | 944 | 937 | 941 | 933 | 940 | 940 | 934 | 938
70 | 21 | 969 | 901 | 995 | 561 | 948 | 948 | 949 | 939 | 934 | 932 | 940 | 946 | 938 | 935 | 935 | 948 | 940 | 943 | 935 | 942 | 942 | 936 | 940
Режим пожара

## Избыточное давление
Время, мин | Pмакс | Pмин | Обр.1 | Δ1
0 | 2 | -2 | 10.92 | 0.92
1 | 2 | -2 | 8.89 | -1.11
2 | 2 | -2 | 9.77 | -0.23
3 | 2 | -2 | 8.57 | -1.43
4 | 2 | -2 | 9.16 | -0.84
5 | 2 | -2 | 9.05 | -0.95
6 | 2 | -2 | 9.12 | -0.88
7 | 2 | -2 | 9.8 | -0.2
8 | 2 | -2 | 10.92 | 0.92
9 | 2 | -2 | 11.41 | 1.41
10 | 2 | -2 | 8.58 | -1.42
11 | 2 | -2 | 8.88 | -1.12
12 | 2 | -2 | 9.6 | -0.4
13 | 2 | -2 | 9.55 | -0.45
14 | 2 | -2 | 10.19 | 0.19
15 | 2 | -2 | 10.94 | 0.94
16 | 2 | -2 | 10.93 | 0.93
17 | 2 | -2 | 9.78 | -0.22
18 | 2 | -2 | 9.1 | -0.9
19 | 2 | -2 | 9.06 | -0.94
20 | 2 | -2 | 11.13 | 1.13
21 | 2 | -2 | 11.38 | 1.38
22 | 2 | -2 | 10.41 | 0.41
23 | 2 | -2 | 10.41 | 0.41
24 | 2 | -2 | 10.27 | 0.27
25 | 2 | -2 | 9.31 | -0.69
26 | 2 | -2 | 11.4 | 1.4
27 | 2 | -2 | 9.56 | -0.44
28 | 2 | -2 | 10.19 | 0.19
29 | 2 | -2 | 10.68 | 0.68
30 | 2 | -2 | 11.4 | 1.4
31 | 2 | -2 | 10.28 | 0.28
32 | 2 | -2 | 10.96 | 0.96
33 | 2 | -2 | 11.6 | 1.6
34 | 2 | -2 | 9.15 | -0.85
35 | 2 | -2 | 8.91 | -1.09
36 | 2 | -2 | 9.77 | -0.23
37 | 2 | -2 | 10.92 | 0.92
38 | 2 | -2 | 9.06 | -0.94
39 | 2 | -2 | 11.56 | 1.56
40 | 2 | -2 | 11.37 | 1.37
41 | 2 | -2 | 9.52 | -0.48
42 | 2 | -2 | 10.24 | 0.24
43 | 2 | -2 | 8.4 | -1.6
44 | 2 | -2 | 10.19 | 0.19
45 | 2 | -2 | 8.91 | -1.09
46 | 2 | -2 | 10.7 | 0.7
47 | 2 | -2 | 8.89 | -1.11
48 | 2 | -2 | 10.31 | 0.31
49 | 2 | -2 | 10.91 | 0.91
50 | 2 | -2 | 11.55 | 1.55
51 | 2 | -2 | 8.43 | -1.57
52 | 2 | -2 | 8.9 | -1.1
53 | 2 | -2 | 11.4 | 1.4
54 | 2 | -2 | 10.41 | 0.41
55 | 2 | -2 | 9.16 | -0.84
56 | 2 | -2 | 9.16 | -0.84
57 | 2 | -2 | 9.26 | -0.74
58 | 2 | -2 | 9.25 | -0.75
59 | 2 | -2 | 8.6 | -1.4
60 | 2 | -2 | 10.97 | 0.97
61 | 2 | -2 | 9.25 | -0.75
62 | 2 | -2 | 11.12 | 1.12
63 | 2 | -2 | 10.85 | 0.85
64 | 2 | -2 | 10.19 | 0.19
65 | 2 | -2 | 11.4 | 1.4
66 | 2 | -2 | 9.06 | -0.94
67 | 2 | -2 | 9.6 | -0.4
68 | 2 | -2 | 11.58 | 1.58
69 | 2 | -2 | 9.62 | -0.38
70 | 2 | -2 | 10.44 | 0.44
Время, мин | Pмакс | Pмин | Обр.2 | Δ2
0 | 2 | -2 | 10.92 | 0.92
1 | 2 | -2 | 10.94 | 0.94
2 | 2 | -2 | 10.92 | 0.92
3 | 2 | -2 | 8.43 | -1.57
4 | 2 | -2 | 11.4 | 1.4
5 | 2 | -2 | 10.97 | 0.97
6 | 2 | -2 | 9.77 | -0.23
7 | 2 | -2 | 8.61 | -1.39
8 | 2 | -2 | 10.46 | 0.46
9 | 2 | -2 | 11.08 | 1.08
10 | 2 | -2 | 11.41 | 1.41
11 | 2 | -2 | 8.9 | -1.1
12 | 2 | -2 | 8.42 | -1.58
13 | 2 | -2 | 10.77 | 0.77
14 | 2 | -2 | 9.31 | -0.69
15 | 2 | -2 | 10.7 | 0.7
16 | 2 | -2 | 10.46 | 0.46
17 | 2 | -2 | 10.21 | 0.21
18 | 2 | -2 | 9.1 | -0.9
19 | 2 | -2 | 9.55 | -0.45
20 | 2 | -2 | 10.92 | 0.92
21 | 2 | -2 | 8.43 | -1.57
22 | 2 | -2 | 9.06 | -0.94
23 | 2 | -2 | 11.59 | 1.59
24 | 2 | -2 | 9.6 | -0.4
25 | 2 | -2 | 10.84 | 0.84
26 | 2 | -2 | 10.21 | 0.21
27 | 2 | -2 | 10.93 | 0.93
28 | 2 | -2 | 9.56 | -0.44
29 | 2 | -2 | 10.92 | 0.92
30 | 2 | -2 | 10.94 | 0.94
31 | 2 | -2 | 9.06 | -0.94
32 | 2 | -2 | 10.43 | 0.43
33 | 2 | -2 | 10.46 | 0.46
34 | 2 | -2 | 9.11 | -0.89
35 | 2 | -2 | 11.6 | 1.6
36 | 2 | -2 | 9.71 | -0.29
37 | 2 | -2 | 9.1 | -0.9
38 | 2 | -2 | 8.6 | -1.4
39 | 2 | -2 | 8.41 | -1.59
40 | 2 | -2 | 10.89 | 0.89
41 | 2 | -2 | 11.55 | 1.55
42 | 2 | -2 | 8.41 | -1.59
43 | 2 | -2 | 9.1 | -0.9
44 | 2 | -2 | 11.11 | 1.11
45 | 2 | -2 | 9.15 | -0.85
46 | 2 | -2 | 11.44 | 1.44
47 | 2 | -2 | 10.94 | 0.94
48 | 2 | -2 | 10.19 | 0.19
49 | 2 | -2 | 10.4 | 0.4
50 | 2 | -2 | 8.56 | -1.44
51 | 2 | -2 | 10.29 | 0.29
52 | 2 | -2 | 9.1 | -0.9
53 | 2 | -2 | 9.72 | -0.28
54 | 2 | -2 | 10.93 | 0.93
55 | 2 | -2 | 11.55 | 1.55
56 | 2 | -2 | 8.88 | -1.12
57 | 2 | -2 | 10.94 | 0.94
58 | 2 | -2 | 11.42 | 1.42
59 | 2 | -2 | 11.6 | 1.6
60 | 2 | -2 | 9.56 | -0.44
61 | 2 | -2 | 10.41 | 0.41
62 | 2 | -2 | 8.61 | -1.39
63 | 2 | -2 | 9.56 | -0.44
64 | 2 | -2 | 11.42 | 1.42
65 | 2 | -2 | 10.89 | 0.89
66 | 2 | -2 | 11.6 | 1.6
67 | 2 | -2 | 10.72 | 0.72
68 | 2 | -2 | 10.86 | 0.86
69 | 2 | -2 | 9.62 | -0.38
70 | 2 | -2 | 11.58 | 1.58
Время, мин | Pмакс | Pмин | Обр.3 | Δ3
0 | 2 | -2 | 10.27 | 0.27
1 | 2 | -2 | 10.75 | 0.75
2 | 2 | -2 | 9.09 | -0.91
3 | 2 | -2 | 9.1 | -0.9
4 | 2 | -2 | 8.43 | -1.57
5 | 2 | -2 | 8.4 | -1.6
6 | 2 | -2 | 10.92 | 0.92
7 | 2 | -2 | 9.72 | -0.28
8 | 2 | -2 | 8.44 | -1.56
9 | 2 | -2 | 10.27 | 0.27
10 | 2 | -2 | 11.4 | 1.4
11 | 2 | -2 | 10.89 | 0.89
12 | 2 | -2 | 10.94 | 0.94
13 | 2 | -2 | 8.58 | -1.42
14 | 2 | -2 | 11.11 | 1.11
15 | 2 | -2 | 9.32 | -0.68
16 | 2 | -2 | 9.61 | -0.39
17 | 2 | -2 | 9.68 | -0.32
18 | 2 | -2 | 8.43 | -1.57
19 | 2 | -2 | 8.39 | -1.61
20 | 2 | -2 | 11.38 | 1.38
21 | 2 | -2 | 9.3 | -0.7
22 | 2 | -2 | 11.59 | 1.59
23 | 2 | -2 | 8.9 | -1.1
24 | 2 | -2 | 10.4 | 0.4
25 | 2 | -2 | 11.37 | 1.37
26 | 2 | -2 | 9.56 | -0.44
27 | 2 | -2 | 9.06 | -0.94
28 | 2 | -2 | 9.6 | -0.4
29 | 2 | -2 | 10.75 | 0.75
30 | 2 | -2 | 10.85 | 0.85
31 | 2 | -2 | 8.89 | -1.11
32 | 2 | -2 | 10.95 | 0.95
33 | 2 | -2 | 11.37 | 1.37
34 | 2 | -2 | 8.58 | -1.42
35 | 2 | -2 | 8.91 | -1.09
36 | 2 | -2 | 9.54 | -0.46
37 | 2 | -2 | 9.1 | -0.9
38 | 2 | -2 | 10.91 | 0.91
39 | 2 | -2 | 10.27 | 0.27
40 | 2 | -2 | 9.12 | -0.88
41 | 2 | -2 | 8.91 | -1.09
42 | 2 | -2 | 8.9 | -1.1
43 | 2 | -2 | 9.06 | -0.94
44 | 2 | -2 | 9.61 | -0.39
45 | 2 | -2 | 8.6 | -1.4
46 | 2 | -2 | 9.32 | -0.68
47 | 2 | -2 | 8.4 | -1.6
48 | 2 | -2 | 8.58 | -1.42
49 | 2 | -2 | 8.41 | -1.59
50 | 2 | -2 | 8.4 | -1.6
51 | 2 | -2 | 10.41 | 0.41
52 | 2 | -2 | 9.6 | -0.4
53 | 2 | -2 | 10.41 | 0.41
54 | 2 | -2 | 10.24 | 0.24
55 | 2 | -2 | 8.43 | -1.57
56 | 2 | -2 | 11.37 | 1.37
57 | 2 | -2 | 9.16 | -0.84
58 | 2 | -2 | 10.96 | 0.96
59 | 2 | -2 | 10.72 | 0.72
60 | 2 | -2 | 10.27 | 0.27
61 | 2 | -2 | 11.58 | 1.58
62 | 2 | -2 | 11.1 | 1.1
63 | 2 | -2 | 10.95 | 0.95
64 | 2 | -2 | 9.3 | -0.7
65 | 2 | -2 | 10.85 | 0.85
66 | 2 | -2 | 10.97 | 0.97
67 | 2 | -2 | 9.15 | -0.85
68 | 2 | -2 | 8.89 | -1.11
69 | 2 | -2 | 10.95 | 0.95
70 | 2 | -2 | 9.74 | -0.26
Избыточное давление
Избыточное давление
Избыточное давление

## Необогреваемая пов-сть, Обр. 1
Время, мин | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТП4 | ТП5 | Ср. ар. | Ср. max | ТП max
0 | 23 | 19 | 22 | 19 | 20 | 21 | 161 | 201
1 | 23 | 19 | 22 | 19 | 20 | 21 | 161 | 201
2 | 24 | 20 | 23 | 20 | 21 | 22 | 161 | 201
3 | 24 | 20 | 23 | 20 | 21 | 22 | 161 | 201
4 | 25 | 21 | 24 | 21 | 22 | 23 | 161 | 201
5 | 25 | 21 | 24 | 21 | 22 | 23 | 161 | 201
6 | 26 | 22 | 25 | 22 | 23 | 24 | 161 | 201
7 | 27 | 23 | 26 | 23 | 24 | 25 | 161 | 201
8 | 28 | 24 | 27 | 24 | 25 | 26 | 161 | 201
9 | 29 | 25 | 28 | 25 | 26 | 27 | 161 | 201
10 | 30 | 26 | 29 | 26 | 27 | 28 | 161 | 201
11 | 32 | 28 | 31 | 28 | 29 | 30 | 161 | 201
12 | 34 | 30 | 33 | 30 | 31 | 32 | 161 | 201
13 | 36 | 32 | 35 | 32 | 33 | 34 | 161 | 201
14 | 36 | 32 | 35 | 32 | 42 | 35 | 161 | 201
15 | 38 | 34 | 37 | 34 | 44 | 37 | 161 | 201
16 | 40 | 36 | 39 | 36 | 46 | 39 | 161 | 201
17 | 42 | 38 | 41 | 38 | 48 | 41 | 161 | 201
18 | 47 | 38 | 41 | 38 | 48 | 42 | 161 | 201
19 | 49 | 40 | 43 | 40 | 50 | 44 | 161 | 201
20 | 51 | 42 | 45 | 42 | 52 | 46 | 161 | 201
21 | 53 | 44 | 47 | 44 | 54 | 48 | 161 | 201
22 | 57 | 44 | 47 | 44 | 55 | 49 | 161 | 201
23 | 59 | 46 | 49 | 46 | 57 | 51 | 161 | 201
24 | 60 | 47 | 50 | 47 | 58 | 52 | 161 | 201
25 | 61 | 50 | 51 | 51 | 59 | 54 | 161 | 201
26 | 63 | 52 | 53 | 53 | 61 | 56 | 161 | 201
27 | 64 | 53 | 54 | 54 | 62 | 57 | 161 | 201
28 | 65 | 54 | 55 | 55 | 63 | 58 | 161 | 201
29 | 66 | 55 | 56 | 56 | 64 | 59 | 161 | 201
30 | 67 | 56 | 57 | 57 | 65 | 60 | 161 | 201
31 | 68 | 57 | 58 | 58 | 66 | 61 | 161 | 201
32 | 69 | 58 | 59 | 59 | 67 | 62 | 161 | 201
33 | 72 | 61 | 62 | 62 | 70 | 65 | 161 | 201
34 | 74 | 63 | 64 | 64 | 72 | 67 | 161 | 201
35 | 76 | 65 | 66 | 66 | 74 | 69 | 161 | 201
36 | 79 | 68 | 69 | 69 | 77 | 72 | 161 | 201
37 | 81 | 70 | 71 | 71 | 79 | 74 | 161 | 201
38 | 83 | 72 | 73 | 73 | 81 | 76 | 161 | 201
39 | 85 | 74 | 75 | 75 | 83 | 78 | 161 | 201
40 | 87 | 76 | 77 | 77 | 85 | 80 | 161 | 201
41 | 89 | 78 | 79 | 79 | 87 | 82 | 161 | 201
42 | 92 | 81 | 82 | 82 | 90 | 85 | 161 | 201
43 | 94 | 83 | 84 | 84 | 92 | 87 | 161 | 201
44 | 96 | 85 | 86 | 86 | 94 | 89 | 161 | 201
45 | 98 | 87 | 88 | 88 | 96 | 91 | 161 | 201
46 | 100 | 89 | 90 | 90 | 98 | 93 | 161 | 201
47 | 101 | 90 | 91 | 91 | 99 | 94 | 161 | 201
48 | 103 | 92 | 93 | 93 | 101 | 96 | 161 | 201
49 | 106 | 92 | 93 | 93 | 108 | 98 | 161 | 201
50 | 106 | 92 | 102 | 93 | 109 | 100 | 161 | 201
51 | 108 | 94 | 104 | 95 | 111 | 102 | 161 | 201
52 | 111 | 97 | 107 | 98 | 114 | 105 | 161 | 201
53 | 114 | 100 | 110 | 101 | 117 | 108 | 161 | 201
54 | 117 | 103 | 113 | 104 | 120 | 111 | 161 | 201
55 | 120 | 106 | 116 | 107 | 123 | 114 | 161 | 201
56 | 122 | 108 | 118 | 109 | 125 | 116 | 161 | 201
57 | 124 | 110 | 120 | 111 | 127 | 118 | 161 | 201
58 | 127 | 113 | 123 | 114 | 130 | 121 | 161 | 201
59 | 131 | 114 | 125 | 115 | 132 | 123 | 161 | 201
60 | 133 | 116 | 127 | 117 | 134 | 125 | 161 | 201
61 | 135 | 118 | 129 | 119 | 136 | 127 | 161 | 201
62 | 137 | 120 | 131 | 121 | 138 | 129 | 161 | 201
63 | 138 | 121 | 132 | 122 | 139 | 130 | 161 | 201
64 | 138 | 125 | 138 | 126 | 145 | 134 | 161 | 201
65 | 141 | 128 | 141 | 129 | 148 | 137 | 161 | 201
66 | 143 | 130 | 143 | 131 | 150 | 139 | 161 | 201
67 | 144 | 131 | 144 | 132 | 151 | 140 | 161 | 201
68 | 145 | 132 | 145 | 133 | 152 | 141 | 161 | 201
69 | 145 | 132 | 145 | 143 | 152 | 143 | 161 | 201
70 | 146 | 133 | 146 | 144 | 153 | 144 | 161 | 201
Время, мин | ТП6 | ТП7 | ТП8 | ТП9 | Ср. ар. | ТП max
0 | 22 | 18 | 19 | 22 | 20 | 300
1 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 300
2 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 300
3 | 22 | 20 | 20 | 23 | 21 | 300
4 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22 | 300
5 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22 | 300
6 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22 | 300
7 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22 | 300
8 | 22 | 24 | 20 | 23 | 22 | 300
9 | 23 | 25 | 21 | 24 | 23 | 300
10 | 23 | 25 | 21 | 24 | 23 | 300
11 | 24 | 26 | 22 | 25 | 24 | 300
12 | 31 | 35 | 22 | 25 | 28 | 300
13 | 32 | 36 | 23 | 26 | 29 | 300
14 | 32 | 39 | 32 | 26 | 32 | 300
15 | 36 | 43 | 36 | 30 | 36 | 300
16 | 38 | 45 | 38 | 32 | 38 | 300
17 | 40 | 47 | 40 | 34 | 40 | 300
18 | 41 | 48 | 41 | 35 | 41 | 300
19 | 51 | 48 | 42 | 40 | 45 | 300
20 | 51 | 48 | 54 | 40 | 48 | 300
21 | 51 | 51 | 54 | 41 | 49 | 300
22 | 52 | 52 | 55 | 42 | 50 | 300
23 | 52 | 52 | 55 | 54 | 53 | 300
24 | 57 | 57 | 60 | 59 | 58 | 300
25 | 65 | 57 | 60 | 59 | 60 | 300
26 | 74 | 60 | 67 | 60 | 65 | 300
27 | 78 | 64 | 71 | 64 | 69 | 300
28 | 78 | 89 | 75 | 87 | 82 | 300
29 | 82 | 93 | 79 | 91 | 86 | 300
30 | 102 | 93 | 102 | 97 | 99 | 300
31 | 111 | 100 | 106 | 100 | 104 | 300
32 | 116 | 105 | 111 | 105 | 109 | 300
33 | 116 | 114 | 115 | 124 | 117 | 300
34 | 121 | 133 | 115 | 129 | 125 | 300
35 | 127 | 142 | 125 | 139 | 133 | 300
36 | 135 | 150 | 133 | 147 | 141 | 300
37 | 143 | 158 | 141 | 155 | 149 | 300
38 | 145 | 160 | 143 | 157 | 151 | 300
39 | 145 | 162 | 145 | 161 | 153 | 300
40 | 149 | 162 | 165 | 161 | 159 | 300
41 | 155 | 168 | 171 | 167 | 165 | 300
42 | 168 | 178 | 171 | 168 | 171 | 300
43 | 170 | 180 | 173 | 170 | 173 | 300
44 | 177 | 184 | 177 | 179 | 179 | 300
45 | 179 | 186 | 179 | 181 | 181 | 300
46 | 181 | 188 | 181 | 183 | 183 | 300
47 | 181 | 188 | 181 | 191 | 185 | 300
48 | 184 | 191 | 184 | 194 | 188 | 300
49 | 185 | 192 | 185 | 195 | 189 | 300
50 | 192 | 199 | 192 | 202 | 196 | 300
51 | 196 | 203 | 196 | 206 | 200 | 300
52 | 200 | 214 | 199 | 213 | 207 | 300
53 | 221 | 214 | 205 | 213 | 213 | 300
54 | 222 | 215 | 206 | 214 | 214 | 300
55 | 223 | 216 | 207 | 215 | 215 | 300
56 | 224 | 217 | 208 | 216 | 216 | 300
57 | 226 | 217 | 210 | 216 | 217 | 300
58 | 226 | 217 | 226 | 216 | 221 | 300
59 | 226 | 233 | 226 | 216 | 225 | 300
60 | 226 | 233 | 226 | 232 | 229 | 300
61 | 229 | 236 | 229 | 235 | 232 | 300
62 | 236 | 243 | 236 | 242 | 239 | 300
63 | 244 | 243 | 256 | 242 | 246 | 300
64 | 263 | 249 | 263 | 250 | 256 | 300
65 | 266 | 252 | 268 | 255 | 260 | 300
66 | 270 | 256 | 272 | 259 | 264 | 300
67 | 277 | 262 | 276 | 262 | 269 | 300
68 | 281 | 266 | 280 | 266 | 273 | 300
69 | 286 | 271 | 285 | 271 | 278 | 300
70 | 294 | 275 | 285 | 275 | 282 | 300
Время, мин | ТП10 | ТП11 | ТП12 | ТП13 | ТП14 | ТП15 | Ср. ар. | ТП max
0 | 20 | 23 | 20 | 22 | 22 | 21 | 21 | 300
1 | 21 | 23 | 25 | 22 | 22 | 21 | 22 | 300
2 | 35 | 41 | 42 | 42 | 35 | 35 | 38 | 300
3 | 38 | 43 | 43 | 43 | 37 | 36 | 40 | 300
4 | 38 | 43 | 43 | 43 | 37 | 36 | 40 | 300
5 | 41 | 43 | 45 | 49 | 42 | 46 | 44 | 300
6 | 42 | 50 | 45 | 49 | 46 | 46 | 46 | 300
7 | 54 | 50 | 45 | 49 | 46 | 46 | 48 | 300
8 | 54 | 50 | 45 | 49 | 46 | 46 | 48 | 300
9 | 54 | 51 | 48 | 49 | 53 | 47 | 50 | 300
10 | 54 | 51 | 48 | 49 | 53 | 47 | 50 | 300
11 | 54 | 51 | 48 | 49 | 53 | 47 | 50 | 300
12 | 54 | 51 | 48 | 49 | 53 | 47 | 50 | 300
13 | 54 | 51 | 48 | 49 | 53 | 47 | 50 | 300
14 | 54 | 51 | 48 | 49 | 53 | 47 | 50 | 300
15 | 54 | 51 | 48 | 49 | 53 | 53 | 51 | 300
16 | 54 | 51 | 48 | 49 | 53 | 53 | 51 | 300
17 | 54 | 51 | 48 | 49 | 53 | 53 | 51 | 300
18 | 60 | 51 | 48 | 49 | 53 | 59 | 53 | 300
19 | 62 | 51 | 48 | 49 | 57 | 59 | 54 | 300
20 | 62 | 51 | 48 | 49 | 57 | 59 | 54 | 300
21 | 62 | 51 | 48 | 49 | 57 | 59 | 54 | 300
22 | 62 | 51 | 48 | 49 | 57 | 59 | 54 | 300
23 | 62 | 51 | 48 | 49 | 57 | 59 | 54 | 300
24 | 62 | 51 | 48 | 49 | 57 | 59 | 54 | 300
25 | 62 | 51 | 48 | 49 | 57 | 59 | 54 | 300
26 | 62 | 51 | 48 | 49 | 57 | 59 | 54 | 300
27 | 62 | 51 | 48 | 49 | 57 | 59 | 54 | 300
28 | 70 | 59 | 56 | 57 | 65 | 67 | 62 | 300
29 | 86 | 87 | 102 | 87 | 102 | 102 | 94 | 300
30 | 106 | 97 | 102 | 96 | 112 | 113 | 104 | 300
31 | 114 | 105 | 110 | 104 | 120 | 121 | 112 | 300
32 | 122 | 113 | 118 | 112 | 128 | 129 | 120 | 300
33 | 122 | 113 | 118 | 112 | 128 | 129 | 120 | 300
34 | 122 | 129 | 118 | 115 | 133 | 129 | 124 | 300
35 | 127 | 129 | 131 | 141 | 143 | 141 | 135 | 300
36 | 138 | 156 | 137 | 141 | 150 | 156 | 146 | 300
37 | 152 | 156 | 161 | 153 | 166 | 156 | 157 | 300
38 | 167 | 156 | 161 | 155 | 167 | 156 | 160 | 300
39 | 171 | 166 | 174 | 169 | 167 | 157 | 167 | 300
40 | 171 | 167 | 174 | 172 | 180 | 182 | 174 | 300
41 | 189 | 179 | 188 | 177 | 181 | 187 | 184 | 300
42 | 189 | 185 | 188 | 200 | 199 | 187 | 191 | 300
43 | 190 | 199 | 195 | 201 | 199 | 195 | 197 | 300
44 | 198 | 199 | 212 | 203 | 199 | 209 | 203 | 300
45 | 198 | 199 | 212 | 211 | 199 | 213 | 205 | 300
46 | 198 | 199 | 213 | 216 | 199 | 213 | 206 | 300
47 | 198 | 199 | 213 | 216 | 199 | 213 | 206 | 300
48 | 210 | 199 | 213 | 216 | 199 | 213 | 208 | 300
49 | 211 | 200 | 214 | 217 | 200 | 214 | 209 | 300
50 | 217 | 223 | 214 | 219 | 222 | 222 | 220 | 300
51 | 230 | 223 | 227 | 240 | 225 | 237 | 230 | 300
52 | 249 | 257 | 246 | 257 | 244 | 262 | 253 | 300
53 | 249 | 259 | 246 | 257 | 245 | 264 | 253 | 300
54 | 249 | 259 | 246 | 257 | 245 | 264 | 253 | 300
55 | 249 | 259 | 246 | 257 | 245 | 264 | 253 | 300
56 | 249 | 259 | 250 | 264 | 246 | 264 | 255 | 300
57 | 249 | 259 | 250 | 264 | 246 | 264 | 255 | 300
58 | 249 | 267 | 250 | 264 | 248 | 266 | 257 | 300
59 | 249 | 267 | 250 | 264 | 248 | 266 | 257 | 300
60 | 249 | 267 | 250 | 264 | 248 | 266 | 257 | 300
61 | 249 | 267 | 250 | 264 | 248 | 266 | 257 | 300
62 | 266 | 267 | 250 | 264 | 249 | 266 | 260 | 300
63 | 267 | 268 | 251 | 265 | 250 | 267 | 261 | 300
64 | 267 | 268 | 251 | 270 | 251 | 267 | 262 | 300
65 | 267 | 270 | 253 | 270 | 253 | 267 | 263 | 300
66 | 276 | 270 | 254 | 270 | 255 | 267 | 265 | 300
67 | 276 | 270 | 257 | 276 | 258 | 267 | 267 | 300
68 | 276 | 280 | 258 | 276 | 259 | 267 | 269 | 300
69 | 277 | 281 | 259 | 277 | 260 | 268 | 270 | 300
70 | 277 | 281 | 259 | 277 | 260 | 268 | 270 | 300
Необогреваемая поверхность - Группа №1
Необогреваемая поверхность - Группа №2
Необогреваемая поверхность - Группа №3

## Необогреваемая пов-сть, Обр. 2
Время, мин | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТП4 | ТП5 | Ср. ар. | Ср. max | ТП max
0 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 21 | 161 | 201
1 | 21 | 22 | 23 | 24 | 20 | 22 | 161 | 201
2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 21 | 23 | 161 | 201
3 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 24 | 161 | 201
4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 23 | 25 | 161 | 201
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26 | 161 | 201
6 | 25 | 28 | 27 | 33 | 24 | 27 | 161 | 201
7 | 26 | 29 | 28 | 34 | 25 | 28 | 161 | 201
8 | 27 | 30 | 29 | 35 | 26 | 29 | 161 | 201
9 | 27 | 35 | 29 | 35 | 26 | 30 | 161 | 201
10 | 27 | 35 | 29 | 35 | 26 | 30 | 161 | 201
11 | 37 | 35 | 29 | 35 | 26 | 32 | 161 | 201
12 | 39 | 37 | 31 | 37 | 28 | 34 | 161 | 201
13 | 41 | 39 | 33 | 39 | 30 | 36 | 161 | 201
14 | 42 | 40 | 34 | 40 | 31 | 37 | 161 | 201
15 | 43 | 41 | 35 | 41 | 32 | 38 | 161 | 201
16 | 45 | 43 | 37 | 43 | 34 | 40 | 161 | 201
17 | 46 | 44 | 38 | 44 | 35 | 41 | 161 | 201
18 | 47 | 45 | 39 | 45 | 36 | 42 | 161 | 201
19 | 49 | 47 | 41 | 47 | 38 | 44 | 161 | 201
20 | 51 | 49 | 43 | 49 | 40 | 46 | 161 | 201
21 | 52 | 50 | 44 | 50 | 41 | 47 | 161 | 201
22 | 53 | 51 | 45 | 51 | 42 | 48 | 161 | 201
23 | 55 | 53 | 47 | 53 | 44 | 50 | 161 | 201
24 | 55 | 61 | 47 | 55 | 44 | 52 | 161 | 201
25 | 56 | 62 | 48 | 56 | 45 | 53 | 161 | 201
26 | 58 | 64 | 50 | 58 | 47 | 55 | 161 | 201
27 | 59 | 65 | 51 | 59 | 48 | 56 | 161 | 201
28 | 61 | 67 | 53 | 61 | 50 | 58 | 161 | 201
29 | 61 | 68 | 53 | 68 | 52 | 60 | 161 | 201
30 | 63 | 70 | 55 | 70 | 54 | 62 | 161 | 201
31 | 65 | 72 | 57 | 72 | 56 | 64 | 161 | 201
32 | 67 | 74 | 59 | 74 | 58 | 66 | 161 | 201
33 | 69 | 76 | 61 | 76 | 60 | 68 | 161 | 201
34 | 71 | 78 | 63 | 78 | 62 | 70 | 161 | 201
35 | 76 | 78 | 63 | 81 | 64 | 72 | 161 | 201
36 | 76 | 78 | 67 | 84 | 67 | 74 | 161 | 201
37 | 77 | 79 | 68 | 85 | 68 | 75 | 161 | 201
38 | 79 | 81 | 70 | 87 | 70 | 77 | 161 | 201
39 | 81 | 83 | 72 | 89 | 72 | 79 | 161 | 201
40 | 83 | 85 | 74 | 91 | 74 | 81 | 161 | 201
41 | 83 | 93 | 75 | 91 | 75 | 83 | 161 | 201
42 | 83 | 96 | 80 | 92 | 81 | 86 | 161 | 201
43 | 86 | 99 | 83 | 95 | 84 | 89 | 161 | 201
44 | 87 | 100 | 84 | 96 | 85 | 90 | 161 | 201
45 | 89 | 102 | 86 | 98 | 87 | 92 | 161 | 201
46 | 91 | 104 | 88 | 100 | 89 | 94 | 161 | 201
47 | 93 | 106 | 90 | 102 | 91 | 96 | 161 | 201
48 | 95 | 108 | 92 | 104 | 93 | 98 | 161 | 201
49 | 97 | 110 | 94 | 106 | 95 | 100 | 161 | 201
50 | 99 | 112 | 96 | 108 | 97 | 102 | 161 | 201
51 | 99 | 112 | 96 | 108 | 107 | 104 | 161 | 201
52 | 99 | 112 | 106 | 108 | 107 | 106 | 161 | 201
53 | 101 | 114 | 108 | 110 | 109 | 108 | 161 | 201
54 | 103 | 116 | 110 | 112 | 111 | 110 | 161 | 201
55 | 105 | 118 | 112 | 114 | 113 | 112 | 161 | 201
56 | 107 | 120 | 114 | 116 | 115 | 114 | 161 | 201
57 | 109 | 122 | 116 | 118 | 117 | 116 | 161 | 201
58 | 111 | 124 | 118 | 120 | 119 | 118 | 161 | 201
59 | 114 | 127 | 121 | 123 | 122 | 121 | 161 | 201
60 | 116 | 129 | 123 | 125 | 124 | 123 | 161 | 201
61 | 121 | 129 | 123 | 125 | 124 | 124 | 161 | 201
62 | 123 | 131 | 125 | 127 | 126 | 126 | 161 | 201
63 | 123 | 131 | 125 | 127 | 136 | 128 | 161 | 201
64 | 125 | 133 | 127 | 129 | 138 | 130 | 161 | 201
65 | 127 | 135 | 129 | 131 | 140 | 132 | 161 | 201
66 | 130 | 138 | 132 | 134 | 143 | 135 | 161 | 201
67 | 133 | 141 | 135 | 137 | 146 | 138 | 161 | 201
68 | 133 | 141 | 144 | 137 | 147 | 140 | 161 | 201
69 | 135 | 143 | 146 | 139 | 149 | 142 | 161 | 201
70 | 136 | 144 | 147 | 140 | 150 | 143 | 161 | 201
Время, мин | ТП6 | ТП7 | ТП8 | ТП9 | Ср. ар. | ТП max
0 | 20 | 22 | 20 | 18 | 20 | 300
1 | 23 | 23 | 20 | 19 | 21 | 300
2 | 23 | 23 | 20 | 19 | 21 | 300
3 | 23 | 23 | 20 | 23 | 22 | 300
4 | 23 | 23 | 20 | 23 | 22 | 300
5 | 24 | 24 | 21 | 24 | 23 | 300
6 | 24 | 24 | 21 | 24 | 23 | 300
7 | 24 | 24 | 21 | 24 | 23 | 300
8 | 24 | 24 | 21 | 24 | 23 | 300
9 | 25 | 25 | 22 | 25 | 24 | 300
10 | 25 | 25 | 22 | 25 | 24 | 300
11 | 25 | 29 | 22 | 33 | 27 | 300
12 | 26 | 30 | 23 | 34 | 28 | 300
13 | 26 | 35 | 23 | 37 | 30 | 300
14 | 27 | 36 | 24 | 38 | 31 | 300
15 | 27 | 36 | 32 | 38 | 33 | 300
16 | 28 | 37 | 33 | 39 | 34 | 300
17 | 29 | 39 | 34 | 43 | 36 | 300
18 | 30 | 40 | 35 | 44 | 37 | 300
19 | 30 | 44 | 35 | 44 | 38 | 300
20 | 33 | 47 | 35 | 46 | 40 | 300
21 | 35 | 49 | 37 | 48 | 42 | 300
22 | 36 | 50 | 38 | 49 | 43 | 300
23 | 38 | 52 | 38 | 53 | 45 | 300
24 | 39 | 53 | 39 | 54 | 46 | 300
25 | 40 | 58 | 42 | 57 | 49 | 300
26 | 41 | 59 | 43 | 58 | 50 | 300
27 | 42 | 59 | 46 | 58 | 51 | 300
28 | 48 | 65 | 52 | 64 | 57 | 300
29 | 58 | 75 | 62 | 74 | 67 | 300
30 | 77 | 84 | 77 | 79 | 79 | 300
31 | 84 | 91 | 84 | 86 | 86 | 300
32 | 101 | 95 | 84 | 89 | 92 | 300
33 | 109 | 103 | 92 | 97 | 100 | 300
34 | 114 | 109 | 105 | 105 | 108 | 300
35 | 122 | 117 | 113 | 113 | 116 | 300
36 | 130 | 125 | 121 | 121 | 124 | 300
37 | 138 | 133 | 129 | 129 | 132 | 300
38 | 141 | 136 | 132 | 132 | 135 | 300
39 | 141 | 136 | 132 | 140 | 137 | 300
40 | 141 | 142 | 134 | 140 | 139 | 300
41 | 141 | 142 | 134 | 148 | 141 | 300
42 | 150 | 143 | 142 | 158 | 148 | 300
43 | 160 | 152 | 144 | 158 | 154 | 300
44 | 167 | 167 | 156 | 160 | 163 | 300
45 | 173 | 170 | 161 | 161 | 166 | 300
46 | 178 | 175 | 166 | 166 | 171 | 300
47 | 183 | 180 | 171 | 171 | 176 | 300
48 | 190 | 187 | 178 | 178 | 183 | 300
49 | 190 | 188 | 194 | 194 | 192 | 300
50 | 190 | 188 | 201 | 194 | 193 | 300
51 | 193 | 194 | 201 | 201 | 197 | 300
52 | 193 | 194 | 201 | 205 | 198 | 300
53 | 193 | 194 | 201 | 209 | 199 | 300
54 | 214 | 200 | 206 | 209 | 207 | 300
55 | 222 | 208 | 214 | 217 | 215 | 300
56 | 227 | 213 | 219 | 222 | 220 | 300
57 | 232 | 218 | 224 | 227 | 225 | 300
58 | 234 | 220 | 226 | 229 | 227 | 300
59 | 241 | 223 | 229 | 232 | 231 | 300
60 | 242 | 224 | 230 | 233 | 232 | 300
61 | 243 | 226 | 231 | 233 | 233 | 300
62 | 246 | 229 | 237 | 233 | 236 | 300
63 | 249 | 232 | 240 | 236 | 239 | 300
64 | 249 | 232 | 240 | 248 | 242 | 300
65 | 249 | 234 | 240 | 254 | 244 | 300
66 | 249 | 242 | 245 | 257 | 248 | 300
67 | 253 | 246 | 249 | 261 | 252 | 300
68 | 267 | 260 | 263 | 275 | 266 | 300
69 | 267 | 261 | 272 | 277 | 269 | 300
70 | 269 | 263 | 275 | 278 | 271 | 300
Время, мин | ТП10 | ТП11 | ТП12 | ТП13 | ТП14 | ТП15 | Ср. ар. | ТП max
0 | 19 | 22 | 21 | 22 | 20 | 18 | 20 | 300
1 | 22 | 25 | 24 | 25 | 23 | 21 | 23 | 300
2 | 25 | 29 | 26 | 26 | 23 | 28 | 26 | 300
3 | 25 | 29 | 26 | 26 | 30 | 28 | 27 | 300
4 | 28 | 35 | 36 | 37 | 30 | 28 | 32 | 300
5 | 37 | 35 | 36 | 37 | 33 | 40 | 36 | 300
6 | 39 | 39 | 40 | 38 | 39 | 41 | 39 | 300
7 | 39 | 48 | 40 | 38 | 41 | 48 | 42 | 300
8 | 44 | 50 | 51 | 51 | 50 | 51 | 50 | 300
9 | 44 | 50 | 51 | 51 | 50 | 51 | 50 | 300
10 | 44 | 50 | 51 | 51 | 50 | 56 | 50 | 300
11 | 44 | 50 | 51 | 51 | 50 | 56 | 50 | 300
12 | 44 | 50 | 51 | 51 | 50 | 56 | 50 | 300
13 | 44 | 50 | 51 | 51 | 50 | 56 | 50 | 300
14 | 44 | 50 | 51 | 51 | 50 | 56 | 50 | 300
15 | 44 | 50 | 51 | 51 | 50 | 56 | 50 | 300
16 | 44 | 53 | 51 | 51 | 50 | 59 | 51 | 300
17 | 44 | 53 | 51 | 51 | 50 | 59 | 51 | 300
18 | 44 | 59 | 51 | 51 | 50 | 59 | 52 | 300
19 | 44 | 59 | 51 | 51 | 50 | 59 | 52 | 300
20 | 45 | 60 | 52 | 52 | 51 | 60 | 53 | 300
21 | 45 | 60 | 52 | 52 | 51 | 60 | 53 | 300
22 | 45 | 60 | 52 | 52 | 51 | 60 | 53 | 300
23 | 45 | 60 | 52 | 52 | 51 | 60 | 53 | 300
24 | 45 | 60 | 52 | 52 | 51 | 60 | 53 | 300
25 | 46 | 63 | 52 | 52 | 51 | 62 | 54 | 300
26 | 47 | 64 | 52 | 52 | 55 | 62 | 55 | 300
27 | 47 | 64 | 52 | 52 | 55 | 62 | 55 | 300
28 | 62 | 71 | 73 | 63 | 62 | 73 | 67 | 300
29 | 62 | 71 | 77 | 65 | 62 | 73 | 68 | 300
30 | 132 | 145 | 133 | 148 | 133 | 145 | 139 | 300
31 | 161 | 158 | 147 | 149 | 149 | 157 | 154 | 300
32 | 163 | 160 | 149 | 151 | 151 | 159 | 156 | 300
33 | 166 | 162 | 150 | 158 | 153 | 161 | 158 | 300
34 | 166 | 162 | 150 | 161 | 153 | 170 | 160 | 300
35 | 166 | 162 | 156 | 169 | 157 | 170 | 163 | 300
36 | 169 | 165 | 159 | 172 | 160 | 173 | 166 | 300
37 | 169 | 165 | 162 | 175 | 163 | 176 | 168 | 300
38 | 169 | 171 | 162 | 175 | 163 | 176 | 169 | 300
39 | 169 | 178 | 164 | 181 | 166 | 176 | 172 | 300
40 | 169 | 178 | 164 | 181 | 166 | 176 | 172 | 300
41 | 169 | 178 | 164 | 181 | 166 | 176 | 172 | 300
42 | 169 | 178 | 169 | 183 | 169 | 184 | 175 | 300
43 | 169 | 178 | 169 | 183 | 169 | 184 | 175 | 300
44 | 170 | 179 | 170 | 184 | 170 | 185 | 176 | 300
45 | 170 | 179 | 170 | 184 | 170 | 185 | 176 | 300
46 | 170 | 179 | 170 | 184 | 170 | 185 | 176 | 300
47 | 170 | 179 | 170 | 184 | 170 | 185 | 176 | 300
48 | 188 | 179 | 170 | 184 | 170 | 191 | 180 | 300
49 | 188 | 179 | 170 | 184 | 170 | 191 | 180 | 300
50 | 190 | 179 | 173 | 184 | 175 | 193 | 182 | 300
51 | 190 | 179 | 173 | 184 | 175 | 193 | 182 | 300
52 | 192 | 179 | 177 | 184 | 181 | 193 | 184 | 300
53 | 192 | 179 | 177 | 184 | 181 | 193 | 184 | 300
54 | 192 | 188 | 188 | 196 | 205 | 203 | 195 | 300
55 | 195 | 202 | 216 | 196 | 209 | 209 | 205 | 300
56 | 195 | 202 | 216 | 196 | 209 | 209 | 205 | 300
57 | 195 | 202 | 216 | 201 | 209 | 209 | 205 | 300
58 | 195 | 208 | 216 | 201 | 209 | 209 | 206 | 300
59 | 203 | 216 | 224 | 209 | 217 | 217 | 214 | 300
60 | 218 | 232 | 231 | 216 | 221 | 222 | 223 | 300
61 | 218 | 236 | 235 | 216 | 225 | 222 | 225 | 300
62 | 225 | 240 | 243 | 226 | 240 | 226 | 233 | 300
63 | 234 | 248 | 248 | 228 | 250 | 228 | 239 | 300
64 | 238 | 248 | 253 | 246 | 255 | 238 | 246 | 300
65 | 238 | 248 | 253 | 246 | 255 | 238 | 246 | 300
66 | 238 | 253 | 255 | 246 | 257 | 241 | 248 | 300
67 | 252 | 267 | 257 | 254 | 269 | 251 | 258 | 300
68 | 265 | 280 | 270 | 267 | 282 | 264 | 271 | 300
69 | 270 | 280 | 270 | 267 | 283 | 264 | 272 | 300
70 | 270 | 280 | 270 | 267 | 283 | 264 | 272 | 300
Необогреваемая поверхность - Группа №1
Необогреваемая поверхность - Группа №2
Необогреваемая поверхность - Группа №3

## Необогреваемая пов-сть, Обр. 3
Время, мин | ТП1 | ТП2 | ТП3 | ТП4 | ТП5 | Ср. ар. | Ср. max | ТП max
0 | 23 | 19 | 19 | 23 | 23 | 21 | 161 | 201
1 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 22 | 161 | 201
2 | 24 | 20 | 20 | 24 | 24 | 22 | 161 | 201
3 | 25 | 21 | 21 | 25 | 25 | 23 | 161 | 201
4 | 26 | 22 | 22 | 26 | 26 | 24 | 161 | 201
5 | 26 | 22 | 22 | 26 | 26 | 24 | 161 | 201
6 | 27 | 23 | 23 | 27 | 27 | 25 | 161 | 201
7 | 27 | 23 | 23 | 27 | 27 | 25 | 161 | 201
8 | 27 | 23 | 23 | 31 | 28 | 26 | 161 | 201
9 | 28 | 24 | 24 | 32 | 29 | 27 | 161 | 201
10 | 28 | 24 | 24 | 32 | 29 | 27 | 161 | 201
11 | 30 | 26 | 26 | 34 | 31 | 29 | 161 | 201
12 | 32 | 28 | 28 | 36 | 33 | 31 | 161 | 201
13 | 34 | 30 | 30 | 38 | 35 | 33 | 161 | 201
14 | 35 | 31 | 31 | 39 | 36 | 34 | 161 | 201
15 | 44 | 31 | 31 | 40 | 36 | 36 | 161 | 201
16 | 46 | 33 | 33 | 42 | 38 | 38 | 161 | 201
17 | 48 | 35 | 35 | 44 | 40 | 40 | 161 | 201
18 | 49 | 36 | 36 | 45 | 41 | 41 | 161 | 201
19 | 52 | 39 | 39 | 48 | 44 | 44 | 161 | 201
20 | 54 | 41 | 41 | 50 | 46 | 46 | 161 | 201
21 | 56 | 43 | 43 | 52 | 48 | 48 | 161 | 201
22 | 58 | 45 | 45 | 54 | 50 | 50 | 161 | 201
23 | 59 | 46 | 46 | 55 | 51 | 51 | 161 | 201
24 | 60 | 47 | 47 | 56 | 52 | 52 | 161 | 201
25 | 61 | 48 | 48 | 57 | 53 | 53 | 161 | 201
26 | 63 | 50 | 54 | 57 | 53 | 55 | 161 | 201
27 | 63 | 50 | 54 | 62 | 53 | 56 | 161 | 201
28 | 64 | 51 | 55 | 63 | 54 | 57 | 161 | 201
29 | 66 | 53 | 57 | 65 | 56 | 59 | 161 | 201
30 | 68 | 55 | 59 | 67 | 58 | 61 | 161 | 201
31 | 70 | 57 | 61 | 69 | 60 | 63 | 161 | 201
32 | 71 | 58 | 62 | 70 | 61 | 64 | 161 | 201
33 | 74 | 61 | 65 | 73 | 64 | 67 | 161 | 201
34 | 76 | 63 | 67 | 75 | 66 | 69 | 161 | 201
35 | 77 | 64 | 68 | 76 | 67 | 70 | 161 | 201
36 | 81 | 64 | 69 | 76 | 67 | 71 | 161 | 201
37 | 81 | 64 | 69 | 76 | 72 | 72 | 161 | 201
38 | 81 | 64 | 69 | 76 | 82 | 74 | 161 | 201
39 | 82 | 65 | 70 | 77 | 83 | 75 | 161 | 201
40 | 85 | 68 | 73 | 80 | 86 | 78 | 161 | 201
41 | 88 | 71 | 76 | 83 | 89 | 81 | 161 | 201
42 | 90 | 73 | 78 | 85 | 91 | 83 | 161 | 201
43 | 92 | 75 | 80 | 87 | 93 | 85 | 161 | 201
44 | 94 | 77 | 82 | 89 | 95 | 87 | 161 | 201
45 | 96 | 79 | 84 | 91 | 97 | 89 | 161 | 201
46 | 96 | 82 | 96 | 91 | 97 | 92 | 161 | 201
47 | 98 | 84 | 98 | 93 | 99 | 94 | 161 | 201
48 | 100 | 86 | 100 | 95 | 101 | 96 | 161 | 201
49 | 102 | 88 | 102 | 97 | 103 | 98 | 161 | 201
50 | 104 | 90 | 104 | 99 | 105 | 100 | 161 | 201
51 | 104 | 92 | 104 | 99 | 113 | 102 | 161 | 201
52 | 106 | 94 | 106 | 101 | 115 | 104 | 161 | 201
53 | 108 | 96 | 108 | 103 | 117 | 106 | 161 | 201
54 | 108 | 99 | 108 | 110 | 117 | 108 | 161 | 201
55 | 109 | 100 | 109 | 111 | 118 | 109 | 161 | 201
56 | 112 | 103 | 112 | 114 | 121 | 112 | 161 | 201
57 | 115 | 106 | 115 | 117 | 124 | 115 | 161 | 201
58 | 117 | 108 | 117 | 119 | 126 | 117 | 161 | 201
59 | 119 | 110 | 119 | 121 | 128 | 119 | 161 | 201
60 | 121 | 112 | 121 | 123 | 130 | 121 | 161 | 201
61 | 121 | 112 | 121 | 133 | 130 | 123 | 161 | 201
62 | 121 | 114 | 121 | 135 | 131 | 124 | 161 | 201
63 | 123 | 116 | 123 | 137 | 133 | 126 | 161 | 201
64 | 126 | 119 | 126 | 140 | 136 | 129 | 161 | 201
65 | 129 | 122 | 129 | 143 | 139 | 132 | 161 | 201
66 | 131 | 124 | 131 | 145 | 141 | 134 | 161 | 201
67 | 133 | 126 | 133 | 147 | 143 | 136 | 161 | 201
68 | 135 | 128 | 135 | 149 | 145 | 138 | 161 | 201
69 | 138 | 131 | 138 | 152 | 148 | 141 | 161 | 201
70 | 140 | 133 | 140 | 154 | 150 | 143 | 161 | 201
Время, мин | ТП6 | ТП7 | ТП8 | ТП9 | Ср. ар. | ТП max
0 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 300
1 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 300
2 | 19 | 26 | 22 | 22 | 22 | 300
3 | 19 | 26 | 22 | 22 | 22 | 300
4 | 20 | 27 | 23 | 23 | 23 | 300
5 | 20 | 27 | 23 | 23 | 23 | 300
6 | 21 | 28 | 24 | 24 | 24 | 300
7 | 21 | 28 | 24 | 24 | 24 | 300
8 | 21 | 28 | 24 | 24 | 24 | 300
9 | 23 | 30 | 24 | 24 | 25 | 300
10 | 23 | 30 | 24 | 24 | 25 | 300
11 | 23 | 30 | 27 | 33 | 28 | 300
12 | 35 | 30 | 27 | 33 | 31 | 300
13 | 35 | 34 | 27 | 33 | 32 | 300
14 | 39 | 38 | 31 | 37 | 36 | 300
15 | 39 | 47 | 34 | 37 | 39 | 300
16 | 47 | 47 | 34 | 37 | 41 | 300
17 | 47 | 52 | 37 | 41 | 44 | 300
18 | 47 | 54 | 38 | 46 | 46 | 300
19 | 52 | 59 | 43 | 51 | 51 | 300
20 | 54 | 61 | 45 | 53 | 53 | 300
21 | 59 | 66 | 50 | 58 | 58 | 300
22 | 71 | 67 | 57 | 58 | 63 | 300
23 | 73 | 72 | 59 | 61 | 66 | 300
24 | 73 | 73 | 60 | 67 | 68 | 300
25 | 74 | 74 | 61 | 68 | 69 | 300
26 | 77 | 74 | 62 | 68 | 70 | 300
27 | 77 | 74 | 62 | 68 | 70 | 300
28 | 80 | 77 | 65 | 71 | 73 | 300
29 | 86 | 77 | 76 | 78 | 79 | 300
30 | 93 | 84 | 83 | 85 | 86 | 300
31 | 97 | 87 | 97 | 88 | 92 | 300
32 | 97 | 98 | 106 | 88 | 97 | 300
33 | 103 | 104 | 112 | 94 | 103 | 300
34 | 108 | 109 | 117 | 99 | 108 | 300
35 | 112 | 113 | 123 | 125 | 118 | 300
36 | 115 | 116 | 126 | 128 | 121 | 300
37 | 117 | 118 | 128 | 130 | 123 | 300
38 | 121 | 122 | 132 | 134 | 127 | 300
39 | 123 | 124 | 134 | 136 | 129 | 300
40 | 127 | 127 | 138 | 137 | 132 | 300
41 | 129 | 129 | 144 | 139 | 135 | 300
42 | 132 | 132 | 147 | 142 | 138 | 300
43 | 135 | 135 | 150 | 145 | 141 | 300
44 | 143 | 136 | 153 | 145 | 144 | 300
45 | 152 | 139 | 153 | 145 | 147 | 300
46 | 152 | 147 | 153 | 145 | 149 | 300
47 | 152 | 147 | 161 | 145 | 151 | 300
48 | 159 | 148 | 164 | 146 | 154 | 300
49 | 159 | 148 | 165 | 149 | 155 | 300
50 | 169 | 151 | 165 | 152 | 159 | 300
51 | 173 | 155 | 169 | 156 | 163 | 300
52 | 180 | 165 | 169 | 163 | 169 | 300
53 | 182 | 167 | 171 | 165 | 171 | 300
54 | 187 | 193 | 180 | 174 | 184 | 300
55 | 191 | 197 | 184 | 178 | 188 | 300
56 | 197 | 201 | 190 | 189 | 194 | 300
57 | 197 | 201 | 214 | 205 | 204 | 300
58 | 202 | 206 | 219 | 210 | 209 | 300
59 | 210 | 214 | 227 | 218 | 217 | 300
60 | 221 | 223 | 239 | 239 | 231 | 300
61 | 229 | 229 | 245 | 242 | 236 | 300
62 | 243 | 231 | 245 | 242 | 240 | 300
63 | 254 | 232 | 245 | 242 | 243 | 300
64 | 256 | 234 | 247 | 244 | 245 | 300
65 | 257 | 235 | 248 | 245 | 246 | 300
66 | 268 | 246 | 259 | 256 | 257 | 300
67 | 268 | 252 | 265 | 265 | 263 | 300
68 | 268 | 281 | 279 | 269 | 274 | 300
69 | 284 | 281 | 279 | 269 | 278 | 300
70 | 288 | 281 | 279 | 277 | 281 | 300
Время, мин | ТП10 | ТП11 | ТП12 | ТП13 | ТП14 | ТП15 | Ср. ар. | ТП max
0 | 18 | 20 | 21 | 21 | 18 | 20 | 20 | 300
1 | 31 | 27 | 30 | 30 | 30 | 28 | 29 | 300
2 | 39 | 34 | 34 | 40 | 39 | 33 | 37 | 300
3 | 39 | 35 | 34 | 40 | 40 | 36 | 37 | 300
4 | 39 | 35 | 34 | 40 | 40 | 36 | 37 | 300
5 | 39 | 35 | 34 | 40 | 40 | 36 | 37 | 300
6 | 39 | 35 | 34 | 40 | 40 | 36 | 37 | 300
7 | 42 | 38 | 37 | 43 | 43 | 39 | 40 | 300
8 | 42 | 38 | 37 | 43 | 43 | 39 | 40 | 300
9 | 42 | 38 | 37 | 43 | 43 | 39 | 40 | 300
10 | 42 | 38 | 37 | 43 | 43 | 39 | 40 | 300
11 | 42 | 38 | 37 | 43 | 43 | 39 | 40 | 300
12 | 42 | 38 | 37 | 43 | 43 | 39 | 40 | 300
13 | 42 | 38 | 37 | 43 | 43 | 39 | 40 | 300
14 | 42 | 38 | 37 | 43 | 43 | 39 | 40 | 300
15 | 42 | 38 | 37 | 50 | 43 | 44 | 42 | 300
16 | 42 | 38 | 37 | 50 | 43 | 50 | 43 | 300
17 | 43 | 39 | 38 | 51 | 44 | 51 | 44 | 300
18 | 44 | 40 | 39 | 52 | 45 | 52 | 45 | 300
19 | 46 | 42 | 41 | 54 | 47 | 54 | 47 | 300
20 | 48 | 44 | 43 | 56 | 49 | 56 | 49 | 300
21 | 48 | 44 | 43 | 56 | 49 | 56 | 49 | 300
22 | 51 | 47 | 46 | 59 | 52 | 59 | 52 | 300
23 | 51 | 47 | 46 | 59 | 52 | 59 | 52 | 300
24 | 51 | 47 | 46 | 59 | 52 | 59 | 52 | 300
25 | 55 | 55 | 67 | 59 | 58 | 68 | 60 | 300
26 | 55 | 55 | 67 | 59 | 58 | 68 | 60 | 300
27 | 55 | 55 | 67 | 59 | 58 | 68 | 60 | 300
28 | 62 | 73 | 67 | 72 | 62 | 68 | 67 | 300
29 | 68 | 79 | 73 | 78 | 68 | 74 | 73 | 300
30 | 68 | 79 | 73 | 78 | 80 | 74 | 75 | 300
31 | 68 | 79 | 73 | 78 | 80 | 74 | 75 | 300
32 | 70 | 86 | 73 | 78 | 83 | 74 | 77 | 300
33 | 101 | 86 | 92 | 85 | 84 | 100 | 91 | 300
34 | 124 | 109 | 115 | 108 | 107 | 123 | 114 | 300
35 | 126 | 136 | 122 | 124 | 122 | 137 | 128 | 300
36 | 126 | 139 | 122 | 124 | 134 | 137 | 130 | 300
37 | 152 | 152 | 152 | 158 | 159 | 160 | 156 | 300
38 | 152 | 152 | 152 | 158 | 159 | 160 | 156 | 300
39 | 154 | 154 | 154 | 160 | 161 | 162 | 158 | 300
40 | 168 | 154 | 156 | 168 | 161 | 167 | 162 | 300
41 | 175 | 165 | 156 | 168 | 161 | 167 | 165 | 300
42 | 175 | 165 | 168 | 175 | 166 | 167 | 169 | 300
43 | 175 | 165 | 168 | 175 | 166 | 167 | 169 | 300
44 | 182 | 169 | 169 | 178 | 167 | 169 | 172 | 300
45 | 183 | 169 | 169 | 182 | 168 | 169 | 173 | 300
46 | 185 | 171 | 171 | 184 | 170 | 171 | 175 | 300
47 | 185 | 171 | 171 | 184 | 170 | 171 | 175 | 300
48 | 188 | 174 | 175 | 189 | 175 | 175 | 179 | 300
49 | 190 | 175 | 175 | 189 | 190 | 175 | 182 | 300
50 | 195 | 180 | 180 | 194 | 195 | 180 | 187 | 300
51 | 195 | 180 | 188 | 194 | 199 | 180 | 189 | 300
52 | 195 | 180 | 188 | 194 | 199 | 180 | 189 | 300
53 | 195 | 182 | 188 | 194 | 200 | 183 | 190 | 300
54 | 201 | 182 | 188 | 194 | 200 | 183 | 191 | 300
55 | 202 | 186 | 188 | 204 | 200 | 186 | 194 | 300
56 | 211 | 195 | 197 | 213 | 209 | 195 | 203 | 300
57 | 218 | 207 | 205 | 223 | 216 | 202 | 212 | 300
58 | 220 | 207 | 205 | 225 | 224 | 205 | 214 | 300
59 | 220 | 210 | 213 | 232 | 224 | 229 | 221 | 300
60 | 224 | 222 | 238 | 238 | 224 | 236 | 230 | 300
61 | 241 | 223 | 238 | 238 | 224 | 236 | 233 | 300
62 | 248 | 254 | 240 | 239 | 247 | 239 | 245 | 300
63 | 248 | 259 | 241 | 249 | 254 | 239 | 248 | 300
64 | 248 | 259 | 241 | 249 | 254 | 239 | 248 | 300
65 | 254 | 267 | 261 | 254 | 258 | 250 | 257 | 300
66 | 254 | 269 | 261 | 258 | 258 | 250 | 258 | 300
67 | 254 | 269 | 261 | 258 | 258 | 250 | 258 | 300
68 | 266 | 281 | 273 | 270 | 270 | 262 | 270 | 300
69 | 266 | 282 | 273 | 270 | 270 | 267 | 271 | 300
70 | 266 | 282 | 285 | 270 | 288 | 267 | 276 | 300
Необогреваемая поверхность - Группа №1
Необогреваемая поверхность - Группа №2
Необогреваемая поверхность - Группа №3

## Изм. плотности теплового потока
Время, мин | ТП max | Ср. | ПТП1 | ПТП2 | ПТП3
0 | 3500 | 21 | 1 | 40 | 23
1 | 3500 | 46 | 26 | 65 | 48
2 | 3500 | 116 | 96 | 135 | 118
3 | 3500 | 141 | 121 | 160 | 143
4 | 3500 | 210 | 190 | 229 | 212
5 | 3500 | 258 | 238 | 277 | 260
6 | 3500 | 305 | 285 | 324 | 307
7 | 3500 | 352 | 332 | 371 | 354
8 | 3500 | 399 | 379 | 418 | 401
9 | 3500 | 447 | 427 | 466 | 449
10 | 3500 | 494 | 474 | 513 | 496
11 | 3500 | 567 | 547 | 586 | 569
12 | 3500 | 588 | 568 | 607 | 590
13 | 3500 | 636 | 568 | 725 | 616
14 | 3500 | 683 | 615 | 772 | 663
15 | 3500 | 730 | 635 | 772 | 784
16 | 3500 | 804 | 755 | 772 | 886
17 | 3500 | 825 | 776 | 793 | 907
18 | 3500 | 873 | 824 | 841 | 955
19 | 3500 | 920 | 871 | 888 | 1002
20 | 3500 | 967 | 918 | 935 | 1049
21 | 3500 | 1014 | 965 | 982 | 1096
22 | 3500 | 1062 | 1013 | 1030 | 1144
23 | 3500 | 1109 | 1060 | 1077 | 1191
24 | 3500 | 1154 | 1105 | 1122 | 1236
25 | 3500 | 1203 | 1154 | 1171 | 1285
26 | 3500 | 1251 | 1202 | 1219 | 1333
27 | 3500 | 1288 | 1239 | 1256 | 1370
28 | 3500 | 1325 | 1276 | 1293 | 1407
29 | 3500 | 1389 | 1340 | 1357 | 1471
30 | 3500 | 1440 | 1391 | 1408 | 1522
31 | 3500 | 1487 | 1438 | 1455 | 1569
32 | 3500 | 1534 | 1485 | 1502 | 1616
33 | 3500 | 1581 | 1532 | 1549 | 1663
34 | 3500 | 1629 | 1580 | 1597 | 1711
35 | 3500 | 1676 | 1627 | 1644 | 1758
36 | 3500 | 1748 | 1699 | 1716 | 1830
37 | 3500 | 1819 | 1770 | 1787 | 1901
38 | 3500 | 1916 | 1867 | 1884 | 1998
39 | 3500 | 1962 | 1913 | 1930 | 2044
40 | 3500 | 2076 | 2011 | 2036 | 2182
41 | 3500 | 2105 | 2032 | 2086 | 2198
42 | 3500 | 2142 | 2143 | 2086 | 2198
43 | 3500 | 2247 | 2369 | 2175 | 2198
44 | 3500 | 2319 | 2369 | 2202 | 2387
45 | 3500 | 2390 | 2440 | 2273 | 2458
46 | 3500 | 2483 | 2533 | 2366 | 2551
47 | 3500 | 2533 | 2583 | 2416 | 2601
48 | 3500 | 2648 | 2583 | 2761 | 2601
49 | 3500 | 2763 | 2881 | 2764 | 2645
50 | 3500 | 2805 | 2923 | 2806 | 2687
51 | 3500 | 2866 | 2984 | 2867 | 2748
52 | 3500 | 2890 | 3021 | 2872 | 2778
53 | 3500 | 2920 | 3027 | 2885 | 2849
54 | 3500 | 2949 | 3056 | 2914 | 2878
55 | 3500 | 2978 | 3085 | 2943 | 2907
56 | 3500 | 3007 | 3114 | 2972 | 2936
57 | 3500 | 3037 | 3144 | 3002 | 2966
58 | 3500 | 3066 | 3173 | 3031 | 2995
59 | 3500 | 3095 | 3202 | 3060 | 3024
60 | 3500 | 3125 | 3221 | 3124 | 3031
61 | 3500 | 3154 | 3250 | 3153 | 3060
62 | 3500 | 3174 | 3270 | 3173 | 3080
63 | 3500 | 3194 | 3290 | 3193 | 3100
64 | 3500 | 3214 | 3310 | 3213 | 3120
65 | 3500 | 3233 | 3329 | 3232 | 3139
66 | 3500 | 3253 | 3349 | 3252 | 3159
67 | 3500 | 3272 | 3368 | 3271 | 3178
68 | 3500 | 3302 | 3398 | 3301 | 3208
69 | 3500 | 3314 | 3410 | 3313 | 3220
70 | 3500 | 3331 | 3427 | 3330 | 3237
Время, мин | ТП max | Ср. | ПТП1 | ПТП2 | ПТП3
0 | 3500 | 21 | 22 | 11 | 31
1 | 3500 | 61 | 62 | 51 | 71
2 | 3500 | 100 | 126 | 96 | 79
3 | 3500 | 139 | 165 | 135 | 118
4 | 3500 | 178 | 204 | 174 | 157
5 | 3500 | 218 | 244 | 214 | 197
6 | 3500 | 257 | 283 | 253 | 236
7 | 3500 | 296 | 322 | 292 | 275
8 | 3500 | 335 | 361 | 331 | 314
9 | 3500 | 383 | 409 | 379 | 362
10 | 3500 | 430 | 456 | 426 | 409
11 | 3500 | 490 | 516 | 486 | 469
12 | 3500 | 550 | 523 | 542 | 586
13 | 3500 | 631 | 604 | 623 | 667
14 | 3500 | 657 | 630 | 649 | 693
15 | 3500 | 711 | 684 | 703 | 747
16 | 3500 | 765 | 738 | 757 | 801
17 | 3500 | 818 | 791 | 810 | 854
18 | 3500 | 865 | 838 | 857 | 901
19 | 3500 | 912 | 838 | 895 | 1004
20 | 3500 | 959 | 885 | 942 | 1051
21 | 3500 | 1006 | 932 | 989 | 1098
22 | 3500 | 1053 | 1024 | 1024 | 1112
23 | 3500 | 1100 | 1071 | 1071 | 1159
24 | 3500 | 1172 | 1215 | 1086 | 1214
25 | 3500 | 1206 | 1293 | 1112 | 1214
26 | 3500 | 1240 | 1327 | 1146 | 1248
27 | 3500 | 1287 | 1374 | 1193 | 1295
28 | 3500 | 1334 | 1421 | 1240 | 1342
29 | 3500 | 1381 | 1468 | 1287 | 1389
30 | 3500 | 1427 | 1468 | 1310 | 1504
31 | 3500 | 1487 | 1528 | 1370 | 1564
32 | 3500 | 1521 | 1562 | 1404 | 1598
33 | 3500 | 1568 | 1609 | 1451 | 1645
34 | 3500 | 1620 | 1661 | 1503 | 1697
35 | 3500 | 1661 | 1702 | 1544 | 1738
36 | 3500 | 1708 | 1749 | 1591 | 1785
37 | 3500 | 1755 | 1796 | 1638 | 1832
38 | 3500 | 1802 | 1796 | 1779 | 1832
39 | 3500 | 1849 | 1843 | 1826 | 1879
40 | 3500 | 1896 | 1890 | 1873 | 1926
41 | 3500 | 1943 | 1937 | 1920 | 1973
42 | 3500 | 1991 | 1985 | 1968 | 2021
43 | 3500 | 2036 | 1985 | 1969 | 2155
44 | 3500 | 2083 | 2032 | 2016 | 2202
45 | 3500 | 2130 | 2079 | 2063 | 2249
46 | 3500 | 2173 | 2122 | 2106 | 2292
47 | 3500 | 2223 | 2172 | 2156 | 2342
48 | 3500 | 2270 | 2219 | 2203 | 2389
49 | 3500 | 2317 | 2337 | 2210 | 2403
50 | 3500 | 2364 | 2443 | 2247 | 2403
51 | 3500 | 2411 | 2490 | 2294 | 2450
52 | 3500 | 2457 | 2536 | 2340 | 2496
53 | 3500 | 2504 | 2583 | 2387 | 2543
54 | 3500 | 2551 | 2630 | 2434 | 2590
55 | 3500 | 2598 | 2677 | 2481 | 2637
56 | 3500 | 2645 | 2677 | 2511 | 2748
57 | 3500 | 2692 | 2724 | 2558 | 2795
58 | 3500 | 2739 | 2724 | 2699 | 2795
59 | 3500 | 2786 | 2771 | 2746 | 2842
60 | 3500 | 2833 | 2818 | 2793 | 2889
61 | 3500 | 2879 | 2864 | 2839 | 2935
62 | 3500 | 2925 | 2910 | 2885 | 2981
63 | 3500 | 2971 | 2956 | 2931 | 3027
64 | 3500 | 3017 | 3002 | 2977 | 3073
65 | 3500 | 3063 | 3048 | 3023 | 3119
66 | 3500 | 3135 | 3120 | 3095 | 3191
67 | 3500 | 3206 | 3163 | 3161 | 3295
68 | 3500 | 3275 | 3232 | 3230 | 3364
69 | 3500 | 3288 | 3245 | 3243 | 3377
70 | 3500 | 3300 | 3257 | 3255 | 3389
Время, мин | ТП max | Ср. | ПТП1 | ПТП2 | ПТП3
0 | 3500 | 21 | 5 | 29 | 28
1 | 3500 | 66 | 50 | 74 | 73
2 | 3500 | 99 | 83 | 107 | 106
3 | 3500 | 157 | 141 | 165 | 164
4 | 3500 | 214 | 198 | 222 | 221
5 | 3500 | 256 | 240 | 264 | 263
6 | 3500 | 297 | 281 | 305 | 304
7 | 3500 | 352 | 336 | 360 | 359
8 | 3500 | 406 | 473 | 373 | 373
9 | 3500 | 451 | 518 | 418 | 418
10 | 3500 | 496 | 563 | 463 | 463
11 | 3500 | 547 | 614 | 514 | 514
12 | 3500 | 598 | 665 | 565 | 565
13 | 3500 | 646 | 665 | 709 | 565
14 | 3500 | 694 | 713 | 757 | 613
15 | 3500 | 742 | 817 | 757 | 653
16 | 3500 | 791 | 866 | 806 | 702
17 | 3500 | 839 | 914 | 854 | 750
18 | 3500 | 888 | 963 | 903 | 799
19 | 3500 | 936 | 1011 | 951 | 847
20 | 3500 | 996 | 1071 | 1011 | 907
21 | 3500 | 1032 | 1107 | 1047 | 943
22 | 3500 | 1080 | 1155 | 1095 | 991
23 | 3500 | 1128 | 1155 | 1095 | 1135
24 | 3500 | 1224 | 1251 | 1191 | 1231
25 | 3500 | 1249 | 1276 | 1216 | 1256
26 | 3500 | 1273 | 1300 | 1240 | 1280
27 | 3500 | 1360 | 1387 | 1327 | 1367
28 | 3500 | 1447 | 1474 | 1414 | 1454
29 | 3500 | 1472 | 1499 | 1439 | 1479
30 | 3500 | 1497 | 1524 | 1464 | 1504
31 | 3500 | 1539 | 1531 | 1478 | 1609
32 | 3500 | 1581 | 1573 | 1520 | 1651
33 | 3500 | 1623 | 1615 | 1562 | 1693
34 | 3500 | 1665 | 1738 | 1565 | 1693
35 | 3500 | 1706 | 1754 | 1613 | 1751
36 | 3500 | 1732 | 1780 | 1639 | 1777
37 | 3500 | 1757 | 1805 | 1664 | 1802
38 | 3500 | 1783 | 1831 | 1690 | 1828
39 | 3500 | 1808 | 1831 | 1699 | 1895
40 | 3500 | 1834 | 1857 | 1725 | 1921
41 | 3500 | 1859 | 1857 | 1760 | 1961
42 | 3500 | 1884 | 1882 | 1785 | 1986
43 | 3500 | 1909 | 1907 | 1810 | 2011
44 | 3500 | 1978 | 1921 | 1920 | 2094
45 | 3500 | 2046 | 1989 | 1988 | 2162
46 | 3500 | 2098 | 2041 | 2040 | 2214
47 | 3500 | 2182 | 2125 | 2124 | 2298
48 | 3500 | 2251 | 2188 | 2238 | 2326
49 | 3500 | 2319 | 2256 | 2306 | 2394
50 | 3500 | 2446 | 2383 | 2433 | 2521
51 | 3500 | 2485 | 2422 | 2472 | 2560
52 | 3500 | 2524 | 2461 | 2511 | 2599
53 | 3500 | 2558 | 2495 | 2545 | 2633
54 | 3500 | 2591 | 2528 | 2578 | 2666
55 | 3500 | 2684 | 2621 | 2671 | 2759
56 | 3500 | 2776 | 2713 | 2763 | 2851
57 | 3500 | 2812 | 2749 | 2799 | 2887
58 | 3500 | 2848 | 2785 | 2835 | 2923
59 | 3500 | 2884 | 2821 | 2871 | 2959
60 | 3500 | 2921 | 2858 | 2908 | 2996
61 | 3500 | 2957 | 2894 | 2944 | 3032
62 | 3500 | 3016 | 2953 | 3003 | 3091
63 | 3500 | 3053 | 2990 | 3040 | 3128
64 | 3500 | 3099 | 3036 | 3086 | 3174
65 | 3500 | 3149 | 3188 | 3086 | 3174
66 | 3500 | 3197 | 3236 | 3134 | 3222
67 | 3500 | 3245 | 3284 | 3182 | 3270
68 | 3500 | 3293 | 3332 | 3230 | 3318
69 | 3500 | 3327 | 3366 | 3264 | 3352
70 | 3500 | 3390 | 3429 | 3327 | 3415
Плотность теплового потока - Образец №1
Плотность теплового потока - Образец №2
Плотность теплового потока - Образец №3